PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla inwestycji
„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”
STADIUM:	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
ADRES / INWESTYCJI:	TEREN GMINY CHEŁM
INWESTOR:	Gmina Chełm / ul. Gminna 18 / 22-1 OO Pokrówka
ZESPOŁ / PROJEKTOWY: / Projektant Branża Sanitarna:	mgr. inż. Jacek Roszczyc, upr.nr PDL/0054/POOS/09

Kody CPV:
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232421-9	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45255600-5	Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
Pokrówka, grudzień 2016r.
	Spis treści
1	NAZWA ZADANIA	3
2	LOKALIZACJA INWESTYCJI	3
3	NAZWY I KODY CPV ROBÓT	3
4	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3
5	AUTOR OPRACOWANIA	3
	CZĘŚĆ OPISOWA
6	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3
6.1	Dane ogólne	3
6.2	Podstawa prawna	4
6.3	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4
6.3.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
6.3.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu
6.3.3	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Chełm
7	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	10
8	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	11
8.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	11
8.1.1	Zakres zamówienia	12
8.1.2	Stan projektowany	13
8.1.3	Roboty ziemne	31
8.1.4	Uwagi końcowe	31
8.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu	32
8.2.1	Zakres zamówienia	32
8.2.2	Stan projektowany	32
8.2.3	Uwagi końcowe	37
8.3	Budowa sieci wodociągowej w gminie Chełm	37
8.3.1	Zakres zamówienia	38
8.3.2	Stan projektowany	38
8.3.3	Uwagi końcowe	43
9	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
9.1	Wymagania dotyczące projektowania
9.2	Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
9.3	Dokumentacja geologiczno-inżynierska
9.4	Dokumentacja projektowa
9.5	Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	46
9.6	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami odrębnych przepisów	46
9.7	Mapy	46
9.8	Przepisy i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia	46
9.9	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót / budowlanych	47
	Załączniki graficzne:
	lokalizacja przepompowni ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Srebrzyszczu
	trasa przebiegu projektowanej sieci wodociągowej w gminie Chełm

# 1. NAZWA ZADANIA

„Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Gmina Chełm to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. Siedziba władz gminy to Pokrówka.
Działka obejmująca swym obszarem inwestycję: „Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych” zlokalizowana jest w miejscowości Srebrzyszcze.
    Działki obejmujące swym obszarem inwestycję: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” wymienione zostały w punkcie: 6.3. I
       Działki obejmujące swym obszarem inwestycję: „Budowa sieci wodociągowych” wymienione zostały w punkcie: 6.3,3
    3. NAZWY I KODY CPV ROBÓT
Kody CPV:
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232421-9	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45255600-5	Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów rurociągów do
        odprowadzania ścieków
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
# 4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Chełm
Ul. Gminna 18
22- I00 Pokrówka
# 5. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inż. Jacek Roszczyc, upr. nr PDL/0054/POOS/09

   CZĘŚĆ OPISOWA

# 6. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
## 6.1. Dane ogólne
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na zadanie „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych” wraz z pozytywnym zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.
Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów:
1 . Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełm
1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu
2. Budowa sieci wodociągowej w gminie Chełm
## 6.2. Podstawa prawna

Niniejszy program funkcjonalno — użytkowy opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 201 1 r. Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami).
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
- Innych przepisów szczególnych oraz zasad wiedzy technicznej
- Materiały i informacje uzyskane z gminy
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 Poz. 1800), Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z póżn. zmianami.), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858)
  6.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

 6.3.1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach położonych na terenie gminy Chełm dla 129 sztuk lokalizacji.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujqcych miejscowościach:
Depułtycze Królewskie, Koza Gotówka, Depułtycze Królewskie-KoIonia, Nowe Depułtycze, Henrysin, Horodyszcze, Horodyszcze Kolonia, Janów, Józefin, Krzywice, Krzywice-Kolonia, Nowiny, Nowosiółki, Okszów-KoIonia, Pokrówka, Parypse, Rudka, Rożdżałów, RożdżałówKolonia, Srebrzyszcze, Staw, Stańków, Stołpie, Strupin Łanowy, Strupin Duży, Uher,
Weremowice, Wólka Czułczycka, Zagroda, Zarzecze, Żółtańce, Ochoża-Kolonia,
W konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy usług odprowadzenia ścieków.
Lista lokalizacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Chełm:
Lp.	Nr działki	Obręb
	44	Depułtycze Królewskie
2	92/1 1 93/1	Depułtycze Królewskie
3	33	Koza Gotówka
4	1 74/1	Depułtycze Królewskie
5	34	Depułtycze Krolewskie
6	381	Depułtycze Królewskie-Kolonia
7	301	Depułtycze Królewskie-Kolonia
8	40/3	Depułtycze Królewskie-Kolonia
9	231	Depułtycze Królewskie-Kolonia
10	228	Depułtycze Królewskie-Kolonia
11	244	Depułtycze Królewskie-Kolonia

12	374	Depułtycze Królewskie-Kolonia
13	314/4	Nowe Depułtycze

14	41 7	Nowe Depułtycze
15	390/3	Nowe Depułtycze
16	234/2	Nowe Depułtycze
17	31 1/2	Nowe Depułtycze
18	1 72/4	Henrysin
19	1 10/3	Henrysin
20	143/14	Horodyszcze
21	574/4	Horodyszcze
22	802	Horodyszcze
23	1 94/4	Horodyszcze
24	269	Horodyszcze
25	198	Horodyszcze
26	47	Horodyszcze-Kolonia
27	1 40	Horodyszcze-Kolonia
28	102	Horodyszcze-Kolonia
29	27	Horodyszcze-Kolonia
30	135/5	Horodyszcze-Kolonia
31	104	Horodyszcze-Kolonia
32	1 01	Horodyszcze-Kolonia
33	180/2	Janów
34	62/10	Janów
35	78/21 78/23	Janów
36	234	Janów
37	134/1	Janów
38	138	Janów
39	132/5	Janów

40	404	Jôzefin
41	90	Krzywice
42	94	Krzywice
43	74	Krzywice-Kolonia
44	73	Krzywice-KoIonia
45	2/2	Koza Gotówka
46	10	Koza Gotówka
47	7	Koza Gotówka
48	2.01.2018	Koza Gotówka
49	37/2	Koza Gotówka
50	23/2, 23/3	Koza Gotówka
51	157	Koza Gotówka
52	30	Koza Gotowka
53	65/1	Nowiny
54	26/1, 26/2	Nowosiółki
55	46	Nowosiółki
56	5	Nowosiółki
57	45/1	Nowosiółki
58	71	Nowosiółki
59	331/3	Okszów-Kolonia
60	193	Okszów-Kolonia
61	164	Okszów-Kolonia
62	685	Pokrówka
63	922/1, 922/2	Pokrówka
64	90	Parypse
65	219/3	Parypse

66	9/1	Rudka
67	35/9	Rudka
68	15.02.2018	Rudka
69	30/8, / 341 /24	Rudka
70	44/1	Rudka
71	352	Rożdżałów
72	198	Rożdżałów
73	499	Rożdżałów
74	439	Rożdżałów
75	628	Rożdżałów
76	73	Rożdżałów-Kolonia
77	1 14/2	Rożdżałów-Kolonia
78	21 1/8	Srebrzyszcze
79	21 1/9	Srebrzyszcze
80	149/2	Srebrzyszcze
81	1 22/2	Srebrzyszcze
82	129/1	Srebrzyszcze
83	206	Srebrzyszcze
84	187	Staw
85	111	Staw
86	128	Staw
87	539/2	Stańków
88	116/5	Stołpie
89	180	Stołpie
90	76/1	Strupin Łanowy
91	63	Strupin Łanowy

92		170	Strupin Łanowy
93		18/I	Strupin Łanowy
94		367	Strupin Duży
95		289	Strupin Duży
96		290/2	Strupin Duży
97		450	Strupin Duży
98		452	Strupin Duży
99		66/1	Strupin Duży
100		648	Strupin Duży
101		283	Strupin Duży
102		863	Strupin Duży
103		299/1	Strupin Duży
104		135	Stotpie
105		156	Stotpie
106		570	Uher
107		600,601	Uher
108		513/1	Uher
109		485	Uher
110		327	Uher
111		225/2	Weremowice
112		224	Weremowice
113		44	Weremowice
1 14		237	Weremowice
115		31 6/3	Weremowice
116		232	Weremowice
117		232	Wólka Czutczycka
	118	405		Zagroda
	119	279		Zagroda
	120	202,2		Zagroda
	121	98		Zarzecze
	122	205		Zarzecze
	123	189		Żółtańce
	124	353/3		Żółtańce
	125	299/2 239		Strupin Duży
	126	1 48		Srebrzyszcze
	127	288/5		Ochoża-Kolonia
	128	145/1		Strupin Łanowy
	129	130		Srebrzyszcze

6.3.2 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu
Projektuje się przebudowę oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu w postaci montażu sita pionowego wraz z kontenerem oraz wymianę pomp zatapialnych na nowe.
Objęta do niniejszego projektu oczyszczalnia usytuowana jest na działce nr 211/31 stanowiącej własność Gminy Chełm, zlokalizowana w miejscowości Srebrzyszcze na terenie Gminy Chełm

Istniejąca oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna odbiera ścieki komunalne z Osiedla mieszkalnego. Następnie ścieki mieszające się ze ściekami komunalnymi przepływają przez kratkę do przepompowni i dalej tłoczone pompą na zbiornik Nr 1 Miniblok, który stanowi wstępny osadnik, ze zbiornika I pompą II stopnia ścieki przepompowywane są na zbiornik Nr 2, gdzie zachodzi proces napowietrzania ścieków dmuchawą. Redukcja ścieków w tej fazie wynosi około 60%. Ścieki przelewają się do odpływu perforowanej instalacji przewodów a następnie poprzez rozdzielacz ścieków na poletka trzcinowe.

Opis istniejącej oczyszczalni ścieków.
Ścieki wcześniej oczyszczone w istniejącym systemie w skład którego wchodzą:
- krata ręczna typu KUR-400-1 5,
- piaskownik szczelinowy,
- pompownia ścieków,
- dwa urządzenia typu „Miniblok-M8-2 szt.”

Układ techniczny. W skład technologii oczyszczalni ścieków wchodzą:
1 . Osadnik tłuszczu szt. 2 poj. 54m3
1. Kratka koszowa.
2. Komora przepompowni z kratką koszową.
3. Rurociąg tłoczony
4. Komora rozdzielnika ścieków surowych.
5. Ciąg oczyszczania biologicznego
6. Komora rozdzielnicza odpływowa.
7. Rurociąg spustu osadu nadmiernego.
8. Rurociąg odpływu ścieków oczyszczonych.
9. Zbiornik bezodpływowy na osad nadmierny.
11 . Budynek sterowni i agregatorni.
1. Zasiek na skratki.
2. Agregatornia.
3. AKP.
4. Poletko 6 komorowe obsadzone trzciną.
W konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy usług odprowadzenia ścieków.
6.3.3 Budowa sieci wodociągowej w gminie Chełm
Projektuje się budowę wodociągu w gminie Chełm. Trasa projektowanego wodociągu przebiega przez następujące działki:
  - obręb geod. Pokrówka,	Chełm: 892, 963/1 , 964, 965/1 , 965/4, 958/4, 957/2
  - obręb geod. Nr 30, miasto Chełm: dz.nr 2
Na tym terenie mieszkańcy korzystają ze studni głębinowych, które docelowo będą wyłączone z użytkowania. Zainteresowani korzystaniem z wody gminnej wybudują sami przyłącza wodociągowe 40 z rur PE na odcinku od sieci głównej do budynku mieszkalnego lub do istniejącej rury łączącej studnię głębinową z domem.
W konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy usług zaopatrzenia w wodę jak również poprawie ulegnie bezpieczeństwo p.poż na rozpatrywanym terenie.
Budowa systemu wodociągowego przyczyni się do zmniejszenia przerw w dostawie wody, poprawi jakość wody pitnej. Pozwoli także na podłączenie nowych odbiorców oraz optymalizację tego systemu po połączeniu z istniejącymi elementami sieci.
Inwestycja zapewni poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudową oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu, budowie sieci wodociągowej w gminie Chełm powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
        Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.
• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.
• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy.
• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na
korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania.
• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich "agresywnego” środowiska pracy.
• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.
• Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności oznakowanie,
• Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów
        inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów eksploatacji.
• Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy
        minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy kwalifikacji obsługujqcego
        personelu.
• Dobór rur służących do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy
wodociągu, jak również pozostałych materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej,
przebudowy oczyszczalni ścieków i budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków powinien zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami
statyczno-wytrzymałościowymi.
• Wykonawca uzyska również pisemne zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na obszarze ich nieruchomości.
8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach realizacji: „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” na terenie gminy Chełm.
Roboty budowlane obejmują swoim zakresem dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważnej.
Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była raportem z badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważnej.
Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie wyrobu znakiem „CE”
Zakres robót obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż rozsączający do ziemi, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
Zamawiający tylko w sytuacjach wyjątkowych, podyktowanych brakiem warunków technicznych i terenowych, zaakceptuje inne rozwiązania niż drenaż rozsączający dla odprowadzenia ścieków oczyszczonych.
W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.
Dla systemu rozsączania z zastosowaniem przepompowni ścieków oczyszczonych należy przewidzieć montaż rozsączania w kopcach.
Wymaga się aby raport z badań potwierdzający zgodność typoszeregu urządzeń z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważną wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.
Do ww. PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze w ilości jednostkowej do 200 dm3/Md (litrów na mieszkańca na dobę).
Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków na 129 posesjach na terenie gminy Chełm w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami.
Na ogólną liczbę 129 szt. przydomowych biologicznych (PBOŚ) oczyszczalni składa się .
129 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 1 - 12 mieszkańców, z czego
- 111 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 1-5 mieszkańców
- 16 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 6 - 8 mieszkańców,
- 0 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 9 - 10 mieszkańców,
- 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie 11-13 mieszkańców.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przyłącze od instalacji kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, oczyszczalni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbiornik ścieku oczyszczonego.
Ścieki doprowadzane do oczyszczalni pochodzą z budynków mieszkalnych.
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej przez zainstalowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie odpowiadają normie PN-EN 12566-3 lub równoważną i są oznakowane znakiem CE. Jako załązenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
Przedmiot Inwestycji	obsługująca budynki mieszkalne
Podstawowe obiekty	Oczyszczalnia wyposażona w osadnik wstępny, biologiczne moduły rozsączające zraszane pasywnie, oczyszczalnie wyposażone w reaktor biologiczny ze złożem zraszanym ciśnieniowo,
	pompownie ścieków
	przykanaliki kanalizacyjne, studnie inspekcyjne, zasilanie elektryczne, odpowietrzenie instalacji
Końcowe stężenie zanieczyszczeń	Zawiesina ogólna <50mg/dm3
	ChZT < 150mgO2/dm3
	BZT5 <40mgO2/dm3
Odbiornik ścieków	Drenaż lub studnie chłonne
Moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych dla oczyszczalni ścieków / (dla pompowni)	Od 0 kW do 1 kW / do 1 kW

    1. Zakres zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) do Starosty Chełmskiego. Dokonanie zgłoszeń stosownie do art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. 519) do Wójta Gminy Chełm.
- Dostawę, montaż i uruchomienie 129 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków surowego bądź oczyszczonego, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową.
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników.
- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi;
- Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
- Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
Pozyskanie map niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia robót w Starostwie w Chełmie jest po stronie Wykonawcy.

Stan projektowany
Etap projektowania
- Wykonawca uzyska mapy oraz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania PBOŚ do rozruchu i następnie eksploatacji.
- Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
- Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania:
 1. wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w
     zakresie niezbędnym dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót niezależnie od
      pozyskanych od Zamawiającego;
uzyskać niezbędne dane dla prawidłowej późniejszej realizacji robót: materiały, ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania,
- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumenty obejmujące:
- Dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci;
- Projekt prób końcowych;
- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji PBOŚ;
- Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
Roboty
Wykonawca wykona 129 sztuk PBOŚ zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważną. W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:
 Prace przygotowawcze i pomocnicze:
1. zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:
1 . zaplecze budowy,
1. doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
2. ogrodzenia tymczasowe,
3. drogi dojazdowe do obiektów,
4. urządzenia ppoż. i BHP,
1. pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji
  powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych.
2. wykonanie Dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed przystąpieniem do robót budowlanych

4. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:
4. 1 . roboty ziemne, betonowe i/lUb żelbetowe,
- Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:
- Zagospodarowanie terenu
4. 2 . uporzqdkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych,
- Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania PBOŚ, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania PBOŚ do eksploatacji i użytkowania.
- Wykonawca zobowiqzany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób zwiqzane sq z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urzqdzeń lub metod i w sposób ciqgły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiajqc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzqdzeń nadziemnych elementów zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majqtkowej w firmie ubezpieczeniowej.
4.3. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamówienia obejmuje także:
    1) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; W dokumentach	przekazanych	Zamawiajqcemu przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ( m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla prób końcowych i prób eksploatacyjnych PBOŚ. W dokumencie tym muszq zostać szczegółowo opisane wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych PBOŚ mogła zostać uznana za działajqcq niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prób końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajqcego.
Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla każdego z 129 Użytkowników wraz z przekazaniem Instrukcje obsługi i konserwacji. Instrukcje obsługi i konserwacji Wykonawca dostarczy z każdq PBOŚ. Instrukcja obsługi i konserwacji PBOŚ powinna być na tyle szczegółowa, by poszczególni Użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatować PBOŚ, konserwować jej elementy i regulować pracę urzqdzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajqcemu do zatwierdzenia nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego Użytkownika przez Wykonawcę. Zamawiajqcy może zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniajqcych lub zastępczych.
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:
- Wyczerpujqcy opis działania PBOŚ i listę wszystkich elementów składowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu uwzględniajqcy indywidualny charakter każdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamówieniu;
- Schemat technologiczny, elektryczny i AKP całej PBOŚ i wszystkich elementów składowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;
- Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłqczania dla PBOŚ i postępowania w sytuacjach awaryjnych;
- Procedury lokalizowania awarii;
- Instrukcję BHP;
- Wykaz wszystkich elementów zawierający m.in.:
        - Nazwę i dane producenta i serwisu,
  - Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej na posesji użytkownika,
  - Deklarację Zgodności z normq PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawionq w formie opisanej w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U z 2004 r. nr 198, poz. 2041 ) ,
  - Podstawowe parametry techniczne,
  - Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika obejmujqcq części ulęgajqce zużyciu zniszczeniu oraz te, które mogq powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany,
  - DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne.

        7. Uwarunkowania techniczne
Podstawowym celem budowy 129 szt. PBOŚ jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego, dotyczqcych jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.
PBOŚ muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 Poz. 1800), dla oczyszczalni ścieków od 2 000 RLM do 9 999 RLM zgodnie z załqcznikiem do ww. rozporządzenia.

Wymaga się, aby średnia częstotliwość WYWOZU osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy.

8.1.1.2 Uwarunkowania geologiczne terenu inwestycji
Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do przeprowadzania badań hydrogeologicznych gruntu dla każdej lokalizacji.
Głębokość przemarzania gruntów w badanym obszarze przyjęto z mapy Polski „podział Polski na strefy w zależności od głębokości przemarzania gruntu do celów fundamentowania”, głębokość przemarzania w tym regionie wynosi maksymalnie 1,2 m ppt.
Na omawianym terenie woda do celów spożywczych pobierana jest z wodociqgu grupowego, w szczególnych przypadkach właściciele posesji zastrzegają sobie prawo do korzystania z lokalnych studni na cele gospodarcze - w takim przypadku oczyszczalnia jak i system rozsączania muszą zostać zaprojektowane z uwzględnieniem odpowiednich wymaganych prawem odległości od studni.
Grunty sq zdolne przejqć obciqżenia bezpośrednie od projektowanych elementów. Dopuszczalne naprężenia na grunt dla glin twardoplastycznych wynoszq 2,5-1 at. Wielkości te odnoszq się do naprężeń dopuszczalnych na głębokości h=2,Om od terenu pierwotnego. Ustalono że projektowane obiekty należq do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia gruntowe proste.

      1. Dane wyjściowe
# Dane do projektowania
- Bilans ścieków wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalnej.
- Ilość mieszkańców	od 1 do 20 osób
- Normatywne zużycie wody na jedną osobę q - 200 dm 3/d dla oczyszczalni ze złożem zraszanym pasywnie:

RLM	Przepływ dobowy wymagany Qd śr
	m3/d
1 - 3	1 m3
4 - 6	2m3
7 - 8	2m3
9-15	2m3

Z uwagi na możliwy brak miejsca na niektórych działkach zastosować będzie można rozwiązania bazujące na technologii złóż obrotowych.
Typy poszczególnych rozwiązań zawarto w podsumowaniu tabelarycznym. Bilans dla oczyszczalni ze złożem wielokrotnie zraszanym ciśnieniowo przedstawia się następujqco:
RLM	Qdśr
	m3/d
1 - 6
7 - 12	2,40

Ładunki pozostałych zanieczyszczeń obliczono korzystając z analiz wartości ładunków jednostkowych w ściekach z innych istniejących obiektów tego typu, które przyjęto na poziomie:
- BZT5 60g 02/M/d
- ChZT 1200 02/M/d
- Zawiesina ogólna 70g/M/d

8.1.1.4 Opis zastosowanej technologii
Na etapie projektowym powinny zostać przeprowadzone prace zmierzające do ustalenia głębokości wyjścia kanalizacji z budynków. Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość ewentualnego podwyższenia wyjścia kanalizacji z budynku w celu uniknięcia montażu pompowni ścieków surowych lub dostawy urządzeń z możliwością ich głębszego posadowienia.
Ścieki z budynków mieszkalnych doprowadzane zostaną do oczyszczalni kanałami grawitacyjnymi, a w niektórych przypadkach proces ten będzie realizowany ciśnieniowo ze względów technicznych wyjścia kanalizacyjnego.
Zakłada się technologię przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o złoża biologiczne zraszane pasywnie lub zraszane ciśnieniowo. W przypadku braku miejsca na działce należy zamontować oczyszczalnię ścieków ze złożem zraszanym ciśnieniowo. W przypadku wystarczającej ilości miejsca na działce należy zamontować oczyszczalnię ze złożem zraszanym pasywnie działającą bezprądowo.
Należy traktować oczyszczalnie bezprądowe jako oczyszczalnie podstawowe.
Jedynie w przypadku niewystarczającej ilości miejsca należy stosować oczyszczalnie zraszane ciśnieniowo, jednozbiornikowe z wielokrotnym obiegiem ścieków przez złoże. W oczyszczalniach bezprądowych po wprowadzeniu ścieku surowego do osadnika wstępnego podczyszczonia medium przepływa grawitacyjnie do biologicznych modułów, w których zachodzi proces oczyszczania na wytworzonej błonie biologicznej. Następnie oczyszczony ściek wprowadzany jest na złoże piaskowe na którym są zamontowane biologiczne moduły. W niektórych przypadkach ściek będzie przepływał do przepompowni ścieków a następnie zostanie wtłoczony do systemu biologicznych modułów rozsączajqcych. Po złożu z modułami biologicznymi zraszanymi pasywnie ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone do systemu rozsączania drenażu rozsqczającego lub zespołu studni chłonnych.

      1. Technologia złóż biologicznych zraszanych pasywnie
Z uwagi na zróżnicowane warunki gruntowe, różną ilość osób w gospodarstwach domowych oraz zróżnicowany poziom zużycia wody i wyposażenia sanitarnego, zaprojektowano oczyszczalnie ścieków w technologii złoża biologicznego zraszanego pasywnie o przepływie poziomym i pionowym, zamontowanego na żwirowym polu rozsączającym.
Projektowana oczyszczalnia oparta jest na technologii złoża biologicznego zraszanego pasywnie polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym dostępie tlenu. Pasywny, nie wymagający ingerencji użytkownika system oczyszczania znajdujących się w gruncie i w ściekach, wykorzystujqc ich zdolność do rozkładania zanieczyszczeń - naturalny własny proces oczyszczania, oznacza to, że w instalacjach, w zakresie w jakim jest to możliwe, nie stosuje się żadnych elementów ruchomych, instalacje są niezwykle trwałymi, łatwymi w obsłudze i tanimi w eksploatacji. Moduł biologiczny składa się z geowłókniny i elementów dystansowych, które zapewniajq odpowiedni dopływ tlenu i posiadają ok. dziesięć razy większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej (bakterii, które odpowiadajq za oczyszczanie) niż tradycyjne rozwiązania. W porównaniu ze zwykłym złożem infiltracyjnym, zapotrzebowanie na powierzchnię jest również prawie dziesięciokrotnie mniejsze. Instalacja wykorzystująca moduły mogą być również układana w miejscach, w których panują trudne warunki gruntowe, a tradycyjna infiltracja nie jest możliwa. Wykorzystując technologię złóż infiltracyjnych oraz złóż piaskowych, stwarza się występującym w gruncie bakteriom odpowiednie warunki do oczyszczania ścieków. Dzięki infiltracji, w drenażu lub studni chłonnej ścieki przesączają się dalej do wód gruntowych. Złoża piaskowe są to wzmocnione złoża infiltracyjne z zastosowaniem drenażu odprowadzajqcego oczyszczone ścieki. Złoża piaskowe wykonuje się w miejscach, gdzie grunt jest nieprzepuszczalny i jedyną metodą odprowadzenia oczyszczonych ścieków jest zastosowanie drenażu. Technologia ta posiada bardzo dużą powierzchnię dla rozwoju bakterii, jednocześnie zapewniając im dobry dopływ powietrza. Ścieki kanalizacyjne podlegają dwu stopniowemu oczyszczaniu.
Stopień mechaniczny: osadnik gnilny umożliwia oddzielenie od siebie frakcji unoszących się napowierzchni oraz sedymentujących osadów.
Stopień biologiczny: bakterie oczyszczają ścieki z substancji wykazujących zapotrzebowanie na tlen, które w przeciwnym razie powodowałyby niedobór tlenu w ściekach wodnych, jak również nadmiar azotu.

 Ogólne cechy użytkowe montowanych oczyszczalni
- Zróżnicowane posadowienia wyjść kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych może powodować konieczność zastosowania dodatkowych przepompowni ścieku surowego. Pragnąc wyeliminować zbędne koszty montażu i eksploatacji przepompowni ścieku surowego należy zastosować oczyszczalnie, które można posadowić na głębokości minimum 1,0 m.p.p.t. lub na głębokości większej licząc od poziomu gruntu do rzędnej wejścia kanalizacyjnego bez specjalnych zabezpieczeń zbiorników w postaci płyt betonowych odciążających lub podobnych zabezpieczeń.
- z uwagi na przepisy BHP oczyszczalnia nie może posiadać ręcznej regulacji przepływu ścieków między komorami, zaworów regulacyjnych i innych elementów powodujqcych konieczność otwierania oczyszczalni i wykonywania czynności eksploatacyjnych (oprócz WYWOZU osadów) przez Użytkownika.
- Oczyszczalnie muszą posiadać po otwarciu pokrywy dostęp do wszystkich elementów zbiornika co ma umożliwić bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni przez wykwalifikowany personel (serwis fabryczny lub osoby przeszkolone przez Zamawiajqcego) ,
- Minimalna powierzchnia rozsączania dla poszczególnych odbiorców indywidualnych musi być zgodna z tabelarycznym zestawieniem materiałów.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w STWiORB.
Komplet urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków musi spełniać wytyczne normy PN EN 12566-3+A2:2013 i być znakowany znakiem CE.
W celu potwierdzenia jakości proponowanych urządzeń oczyszczalni ścieków do oferty należy załączyć pełne raporty z badań wraz z załqcznikami wykonane przez notyfikowane laboratorium oraz deklarację właściwości użytkowych wykonaną zgodnie z w/w normą.

        Zasady montażu zbiorników oraz elementów instalacji kanalizacji zewnętrznej złóż zraszanych.

Montaż zbiorników.
Zasady ogólne — osadnik gnilny należy podnosić za pomocą taśm transportowych, umocowanych wokół osadnika, a następnie posadowić na stabilnym gruncie, najlepiej żwirowym. Można go również ostrożnie podnosić trzymając za rurę wlotową i wylotową. Nie należy umieszczać osadnika na bardzo luźnym podłożu tj. luźna glina, muł, torf, itp., jak również instalować w miejscach, w których poziom wód gruntowych może sięgnąć do dolnej krawędzi króćca wylotowego z osadnika. Należy zwrócić uwagę na ryzyko związane z głębokością przemarzania gruntu, które może wpłynąć na funkcjonowanie osadnika.
W płaszczyźnie poziomej — osadnik gnilny instalować należy w takiej odległości od zbiorników wodnych, która pozwoli uniknąć ryzyka ich zanieczyszczenia. Osadnik gnilny powinien być zainstalowany jak najbliżej miejsca postojowego samochodu asenizacyjnego. Odległość tę ograniczyć do 25 m. Ruch pojazdów mechanicznych po osadniku gnilnym jest niedozwolony.
W płaszczyźnie pionowej - ze względu na maksymalną, dopuszczalną wysokość pracy pompy urządzeń asenizacyjnych, osadnik gnilny powinien być zainstalowany na takiej głębokości, aby różnica poziomów pomiędzy dnem osadnika, a przyłączem do zbiornika samochodu asenizacyjnego nie przekraczała 6 m.
Ze względu na parametry gruntu zbiorniki w glebach gliniastych należy posadowić na płytach betonowych o wymiarach 15 cm szerszych od zbiorników w jak najmniejszych wykopach, pozwalających na prace montażowe. Przede wszystkim należy uwzględnić wytyczne montażu producenta urządzeń. W czasie zakopywania przestrzeń ok. 30 cm wokół zbiorników należy zagęścić, obsypując chudą mieszanką piasku i cementu w proporcji 200 kg cementu na 1 m3 piasku, celem dokładnego wypełnienia profili zewnętrznych. Należy zachować miąższość kolejnych warstw obsypki nie większą niż 20 cm. Wraz z postępem zakopywania zbiorniki muszą być napełniane wodą. Dopuszcza sią kotwienie zbiornika do podłoża rodzimego przy wysokim poziomie wód gruntowych, jeżeli osadnik jest pusty lub nie został zasypany warstwą gruntu rodzimego nieprzekraczającą 0,5 m, może być narażony na działanie sił wyporu wody. W przypadku, gdy poziom wód gruntowych będzie sięgać dolnej krawędzi króćca wylotowego, osadnik gnilny należy przymocować do podłoża siłą odpowiadającą ok.37 kN. Mocowanie do podłoża (kotwienie) może zostać wykonane z wykorzystaniem płyty fundamentowej, warstwy skalnej lub w inny podobny sposób. Do zamocowania osadnika gnilnego użyć, co najmniej dwóch syntetycznych taśm, równomiernie rozmieszczonych na jego powierzchni. Obie taśmy muszq być jednakowo naciqgnięte. Materiał, zarówno taśm jak i elementów mocujqcych musi być trwały i odporny na korozję w gruncie.

Montaż złóż zraszanych pasywnie.
Poletko oczyszczające żwirowe z modułami ze złożem zraszanym pasywnie składa się z następujqcych elementów:
- folia zabezpieczająca wypływ ścieków z poletka (mata gumowa) gr. 1 mm
- piasek drobny, grubość warstwy 5 cm
- żwir o grubości 2-8bmm (można stosować również kruszywo jeżeli zostanie usunięta większość pyłu z kruszarki)
- rura wentylacyjna drenażowa układana pod modułami PVC 110
- moduły ze złożem biologicznym, wymiary jednego modułu 1,2 m x 0,6 m x 0,2 m (szer. x dł. x wys.)
- rura rozsączająca układana na modułach PVC 110,
- geowłóknina (<100 g/m2)
- zasypka żwirem lub gruntem rodzimym bez zawartości utworów gliniastych (gliny, iły, itd.)
Wymiary dla poszczególnych Użytkowników projektowanych poletek żwirowych z modułami biologicznymi nie mogq być mniejsze niż:
RLM	Wymiary poletka
	[dł. x szer.] m2
1 - 3	3 x 5
4 - 6	5 x 5
7 - 8	7,2 x 5
9 - 10	10 x 5
1 3	13,5 x 5

 Kolejność wykonywania prac.

1. Wykonanie sprawdzenia poziomu wód gruntowych, z uwagi na różnicę w czasie pomiędzy powstaniem projektu a wykonywaniem prac ziemnych oraz z uwagi na zmienne warunki gruntowo-wodne, wykonane badania gruntowe należy traktować jako przybliżone. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi wykonać na własny koszt sprawdzenia poziomu wód gruntowych. W przypadku braku tego typu sprawdzeń hydrogeologicznych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mogqcy niewłaściwie funkcjonować system rozsqczania. Sprawdzeń hydrogeologicznych można dokonać na etapie prowadzenia robót jednak wiqże się to z ryzykiem zmiany zakresu robót.
1. Wykonanie wykopów i ewentualnych drenów odcinających (dla terenów o spadku większym niż 5%). Wykop należy wykonywać w taki sposób aby uniknąć nadmiernego obciążania systemu. Rozmiary poletek żwirowych z modułami pokazano w tabeli zestawienie materiałów. W przypadku terenów, gdzie istnieje ryzyko oddziaływania wód powierzchniowych lub gruntowych na system, należy wykonać dren odcinający w odległości przynajmniej 2 m powyżej systemu. Dren odcinający musi być głębszy niż dno wykopu.
2. Folię o grubości min. 1 mm należy ułożyć jako membranę posiadającą funkcję izolacji złoża żwirowego z modułami od gruntu rodzimego. Folię należy układać na zakład powyżej wysokości całego złoża, tworząc „wannę”. Folia musi być układana na podłożu bez elementów ostrych (kamieni, kawałków szkła, itd.), zaleca się podłoże piaskowe z piasku drobnego.
3. Na folii należy równomiernie ułożyć warstwę piasku drobnego o grubości około 5 cm w celu zabezpieczenia folii przez ostrymi kamieniami mogącymi pojawić się w wierzchniej warstwie żwiru. Na piasku należy ułożyć dren zbierający, odprowadzający oczyszczone ścieki z poletka do systemu rozsączania wody do gruntu.
4. Rurę zbierającą przykryć należy warstwą o grubości 50 cm żwiru drobnego o gr. 25 mm (opcjonalnie 2-8mm). Przy wykonaniu sprawdzeń hydrogeologicznych gruntu na etapie Wykonawstwa, można w odpowiednich warunkach zastosować warstwę żwiru o gr. 2-8 mm.
5. Na wykonanej odpowiednio warstwie żwirowej układać należy moduły biologiczne w ilości z godnej z tabelą zestawienie materiałów. Pod modułami należy zamontować rurę PVC 110 napowietrzającą złoże, a na modułach rurę PVC 110 będqcq częściq wentylacji złoża biologicznego. Rura napowietrzająca złoże musi posiadać otwory wentylacyjne wykonane w taki sposób, aby po ułożeniu rury ściek oczyszczony który dostanie się do rury wentylacyjnej mógł swobodnie wypływać przez otwory umieszczone na spodzie rury.
6. Moduły zabezpieczyć od góry warstwą geowłókniny gr >100 g/m2. Geowłóknina ma za zadanie zabezpieczyć złoże przed dostawaniem się do złoża biologicznego gruntu zasypowego. Całe poletko infiltracyjne należy zasypać żwirem lub gruntem rodzimym bez zawartości utworów gliniastych.
Całość prac montażowych wykonać zgodnie z powyższymi ogólnymi zaleceniami przy uwzględnieniu instrukcji montażu urządzeń konkretnego producenta.

Uwaga!!!
- Ukształtowanie terenu należy wyprofilować w sposób uniemożliwiajqcy zalewanie zbiorników i poletek żwirowych wodami powierzchniowymi,
- W warunkach w przypadku spadku terenu powyżej 5% dla zabezpieczenia układu oczyszczalni na terenie nachylonym wykonać od strony górnej skarpy rów opaskowy. Dodatkowo zbiorniki zabezpieczyć przed naporem gruntu i napływem wód powierzchniowych murem oporowym.
Budowa oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem uprawnionego Inspektora nadzoru i wykwalifikowanego instalatora. Montaż urządzeń powinien odbywać się zgodnie z DTR producenta urządzeń. Całość robót wykonać zgodnie ze sztukq budowlanq oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.

 Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Projektowane oczyszczalnie ścieków działać będą samoczynnie i nie będą wymagać stałej obsługi. Do nadzoru pracy oczyszczalni wymaga się jedynie regularnego przeglądu ze strony właściciela nieruchomości. Ze względu na samoczynny proces oczyszczania ścieków, obsługa oczyszczalni ogranicza się do przeglądu osadnika oraz drożności kanałów sanitarnych i odbiornika ścieku oczyszczonego.
Wszystkie czynności związane z eksploatacją reaktora oczyszczalni i nie wymagaj stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych jak pompy w pompowniach zostaną ustalone podczas rozruchu oczyszczalni.
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni ścieków sprowadza się do:
- ewentualnego wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmów (tzw. rozruch oczyszczalni);
- nie wprowadzania do ścieków związków toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotyków, produktów ropopochodnych, szmat, włosów, mleka i produktów mlecznych, ścieków które nie mają charakteru ścieków domowych, dużych ilości krwi, tabletek do zmywarek zawierających fosfor, skroplin z kotłów kondensacyjnych i z urządzeń klimatyzacyjnych, popłuczyn ze stacji uzdatniania wody i odżelaziaczy, ciał stałych mających postać odpadów żywieniowych, plastików, artykułów higienicznych, filtrów do kawy, korków do butelek i innych artykułów gospodarczych, wód opadowych, wody chłodniczej, odpadów stałych jak i płynnych pochodzqcych z hodowli zwierzqt, itp.,
- w razie dużych ilości tłuszczów zwierzęcych lub olejów roślinnych w ściekach, zaleca się ich wcześniejsze oddzielenie w separatorze tłuszczy przed oczyszczalnią
- usuwania min raz na rok osadu przy pomocy taboru asenizacyjnego - w zależności od użytkowania lub dawkowania odpowiednich bakterii/substancji rozkładajqcych osady;
- dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania się do ścieków substancji toksycznych;
- czas trwania rozruchu może trwać kilka tygodni - w zależności od pory roku

 Zasada postępowania przy rozruchu, bądź awarii oczyszczalni ścieków.
Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczalni ścieków dokonać pod nadzorem i przy współudziale wykonawcy, dostawcy urządzeń, inwestora. Ścieki surowe do oczyszczalni ścieków doprowadzić dopiero po zakończeniu wszelkich prac montażowych. Przed rozruchem oczyszczalni należy sprawdzić poprawność podłączeń urządzeń przewodów technologicznych oraz przewodów elektrycznych zasilających pompownię.
Pierwszy rozruch oczyszczalni wykonać po uzupełnieniu zbiorników wodą. Po okresie wstępnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch należy przeprowadzić ściśle z DTR producenta przydomowej oczyszczalni ścieków.
Konserwację oraz ewentualne remonty można przeprowadzać podczas normalnej pracy urządzeń przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.
# Gospodarka osadowa

W trakcie biologicznego oczyszczania ścieków powstawać będzie osad wstępny i nadmierny. Osady wstępne (części stałe nie dające się rozbić), skratki w pompowni należy usuwać każdorazowo po stwierdzeniu ich obecności przy kontroli pracy oczyszczalni. Usuwanie skratki będzie następowało ręcznie przez właściciela obsługiwanej oczyszczalni.
Osad nadmierny w części będzie rozkładał się w modułach podczas naturalnych procesów mineralizacji, część nierozkładalna będzie stopniowo kolmatować moduły. Przewiduje się iż raz na 3 do 15 lat (w zależności od użytkowania) konieczne będzie przepłukanie modułów odpowiednim preparatem biologicznym (bakteryjnym) lub chemicznym (opartym np. na perhydrolu). Obecnie koszty takiego zabiegu nie przekraczają 300 zł/instalację. Optymalizując pracę modułów likwidując osad należy zachować zalecenia producenta zawarte w Wytycznych Producenta.

8.1.1.6 Technologia złóż biologicznych zraszanych ciśnieniowo
Ścieki surowe poprzez przyłącze kanalizacyjne budynku mieszkalnego trafiają do osadnika wstępnego, będącego pierwszą komorą projektowanej oczyszczalni przydomowej. W osadniku wstępnym następują procesy sedymentacji frakcji opadajacej, oraz flotacji substancji lekkich- głównie tłuszczy. Powstały w osadniku wstępnym kożuch na powierzchni oraz osad na dnie zbiornika po określonym czasie podlega wybraniu poprzez tabór asenizacyjny. Sklarowane i wstępnie podczyszczone ścieki w osadniku, grawitacyjnie przepływają do kolejnej komory urządzenia, jaką jest osadnik wtórny. Ściek po osadniku wstępnym zostaje w drugiej strefie poddany w obieg wielokrotnego przepływu przez złoże zraszane, przy pomocy pompy mamutowej, mieszalnika powietrznego oraz końcówki rozprowadzającej nad złożem. Taka konstrukcja i działanie oczyszczalni powoduje brak elementów ruchomych i elektrycznych w jej wnętrzu. Konstrukcja złoża biologicznego w oczyszczalni zapewnia równomiernie nawilżoną powierzchnię, na której narasta filtr biologiczny (bakteryjny), odpowiedzialny za redukcje większości zanieczyszczeń oczyszczanych ścieków.
Pompa mieszalnika powietrznego jest napędzana dmuchawą, umieszczoną w wodoodpornej obudowie. Dmuchawa powinna znajdować się w zacienionym miejscu ponad poziomem możliwego zalania, w WYDZIELONEJ skrzynce elektrycznej zapewniajqcej ochronę przed wodq, śniegiem oraz pozostałymi czynnikami zewnętrznymi. Strumień powietrza z dmuchawy zapewnia oczyszczalni odpowiednią wentylację. Powietrze wychodzące z oczyszczalni może być odprowadzane przez wentylacje wysoką pionu kanalizacyjnego, bądź za pomocą osobnej wentylacji.
UWAGA:
Oczyszczalnia musi być znakowana CE i posiadać raport końcowy wystawiony przez notyfikowane laboratorium badające urządzenia zgodnie z wytycznymi normy PN-EN: 1 2566-3.
        Zbiornik
Aby zagwarantować dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na działanie agresywnego środowiska ściekowego projektowane urządzenia wykonane są z GRP - żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym.
Aby zminimalizować ilość przepompowni ścieku surowego oczyszczalnie można instalować bez dodatkowych nadstawek do 100 cm zagłębienia rury doprowadzajqcej ściek (licząc od rzędnej terenu do rzędnej dna rury doprowadzającej ściek). Możliwe jest wykonanie oczyszczalni o wyjściu do 150 cm.
Dostęp do elementów mechanicznych gwarantowany jest przez właz dostępowy umożliwiający wymianę wszystkich elementów eksploatacyjnych bez konieczności wypompowywania ścieku.

# Sygnalizacja prawidłowej pracy i awarii
Urzqdzenia powinny posiadać automatykę informującą o prawidłowej pracy oraz wystąpieniu awarii.
 Zasady montażu zbiorników oraz elementów instalacji kanalizacji zewnętrznej.
Ze względu parametry gruntu zbiorniki należy posadowić na płytach betonowych o wymiarach 15 cm szerszych od zbiorników w jak najmniejszych wykopach, pozwalających na prace montażowe. Przede wszystkim należy uwzględnić wytyczne montażu Producenta urządzeń. Za zgoda Inspektora Nadzoru oraz Projektanta dopuszcza się montaż urządzeń zgodny z wytycznymi danego Producenta oraz na podsypkach cementowo-piaskowych o grubości minimum 20 cm. W czasie zakopywania przestrzeń ok. 30 cm wokół zbiorników należy zagęścić, obsypując chudą mieszanką piasku i cementu w proporcji 200 kg cementu na 1 m3 piasku, celem dokładnego wypełnienia profili zewnętrznych. Należy zachować miąższość kolejnych warstw obsypki nie większą niż 30 cm. Wraz z postępem zakopywania zbiorniki muszą być napełniane wodą.
Uwaga!!!
- Ukształtowanie terenu należy wyprofilować w sposób uniemożliwiajqcy zalewanie zbiorników wodami powierzchniowymi
- W warunkach w przypadku spadku terenu powyżej 5% dla zabezpieczenia Układu oczyszczalni na terenie nachylonym wykonać od strony górnej skarpy rów opaskowy. Dodatkowo zbiorniki zabezpieczyć przed naporem gruntu i napływem wód powierzchniowych murem oporowym.
- Na przyłączu przed zbiornikiem osadnika wstępnego należy zamontować czyszczak inspekcyjny.
Budowa oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem uprawnionego Inspektora nadzoru wykwalifikowanego instalatora. Montaż urządzeń powinien odbywać się zgodnie z DTR producenta urządzeń. Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.

 Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Projektowane oczyszczalnie ścieków działać będą w pełni automatycznie i nie będą wymagać stałej obsługi. Do nadzoru pracy reaktora wymaga się jedynie regularnego przeglądu ze strony właściciela nieruchomości. Ze względu na pełną automatyzację procesu oczyszczania ścieków, obsługa oczyszczalni ogranicza się do przeglądu bieżącej pracy urządzenia oraz drożności odbiornika ścieku oczyszczonego.
Wszystkie czynności związane z eksploatacją reaktora oczyszczalni są zautomatyzowane i nie wymagają stałego nadzoru. Czasy pracy takich urządzeń mechanicznych silnik, pasek itp. zostaną ustalone podczas rozruchu oczyszczalni.
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni ścieków sprowadza się do:
- wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizmów (tzw. rozruch oczyszczalni);
- nie wprowadzania do ścieków związków toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotyków, produktów ropopochodnych, szmat, włosów itp.;
- usuwania 1-2 razy na rok osadu przy pomocy taboru asenizacyjnego;
- oczyszczania raz na pięć lat wypełnienia złoża biologicznego;
- sprawdzania co 2 miesiące stanu sprężarki, filtra powietrza;
- kontrola procesu oczyszczania,
- dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania się do ścieków substancji toksycznych;
- czas trwania rozruchu może trwać do 3 miesięcy - w zależności od pory roku
Uwaga!!!
- Dla polepszenia właściwości pracy oczyszczalni oraz zniwelowania uciqżliwości zapachowych dopuszczone jest dodawanie preparatów bakteryjno-enzymatycznych.
- Przy używaniu bioaktywatora należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta preparatu.
- W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji oczyszczalni ścieków szczególnie w warunkach zimowych należy przykryć pokrywy zbiorników matami słomianymi lub styropianem. Podobnie należy postqpić przy przewidywanym znacznym ograniczeniem dopływu ścieków do oczyszczalni.
- Przeszkolenie właściciela posesji należy wykonać bezpośrednio po dokonaniu rozruchu. Szkolenie eksploatacyjne jest w obowiązku firmy instalacyjnej.

Zasada postępowania przy rozruchu, bqdź awarii oczyszczalni ścieków.
Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczalni ścieków dokonać pod nadzorem i przy współudziale wykonawcy, dostawcy urzqdzeń, inwestora. Ścieki surowe do oczyszczalni ścieków doprowadzić dopiero po zakończeniu wszelkich prac montażowych. Przed rozruchem oczyszczalni należy sprawdzić poprawność podłączeń urządzeń przewodów technologicznych oraz przewodów elektrycznych zasilających dmuchawę.
Pierwszy rozruch oczyszczalni wykonać po uzupełnieniu zbiorników wodą. Po okresie wstępnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch należy przeprowadzić ściśle z DTR producenta przydomowej oczyszczalni ścieków.
Podczas awarii dmuchawy powietrza i wyjmowaniu do naprawy należy wyłączyć bezpieczniki elektryczne umieszczone w szafce elektrycznej. W razie awarii i konieczności wypompowywania ścieków poziom usuniętych ścieków należy uzupełnić wodą. Konserwację oraz ewentualne remonty można przeprowadzać podczas normalnej pracy urządzeń przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Przy braku dostawy energii elektrycznej i ponownej dostawie, urządzenia wrócą samoczynnie do normalnej pracy.
# Gospodarka osadowa
W trakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania ścieków powstawać będą osad wstępny i nadmierny. Osady wstępne (części stałe nie dające się rozbić), skratki w reaktorze lub pompowni należy usuwać każdorazowo po stwierdzeniu ich obecności przy kontroli pracy oczyszczalni. Usuwanie skratki będzie następowało ręcznie przez właściciela obsługiwanej oczyszczalni do zbiornika okresowo opróżnianego usytuowanego przy reaktorze.
Osad nadmierny będzie usuwany taborem asenizacyjnym i wywożony do dalszej przeróbki w oczyszczalni ścieków prowadzącej gospodarkę osadową. Każdorazowo przed usunięciem nadmiernego osadu należy sprawdzić poziom osadu, który powinien się wahać w granicy 30-50%. Usuwanie osadu z oczyszczalni ścieków należy wykonać min. raz w roku. Wybierając osad nadmierny należy zachować zalecenia producenta zawarte w Ksiqżce Użytkownika.

8. 1 .1 .7	Parametry równoważności:
- Z uwagi na przepisy BHP oczyszczalnia nie może posiadać ręcznej regulacji przepływu ścieków między komorami, zaworów regulacyjnych i innych elementów powodujących konieczność otwierania oczyszczalni wykonywania czynności eksploatacyjnych bezpośrednio w zbiorniku/-ach (oprócz wywozu osadów) przez Użytkownika.
- Oczyszczalnie muszą posiadać po otwarciu pokrywy dostęp do wszystkich elementów zbiornika, osadnika co ma umożliwić bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni przez wykwalifikowany personel (serwis fabryczny lub osoby przeszkolone przez Zamawiającego).
- w celu ograniczenia kosztów montażu zbiorniki oczyszczalni muszą posiadać wytrzymałość gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni z posadowieniem wlotu poniżej 1 mp.p.t. bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. płyt betonowych odciążających lub podobnych zabezpieczeń
- ze względów bezpieczeństwa montowane dla pompowni zabezpieczenia prądowe powinny być umieszczone w obudowie, której klasa szczelności nie będzie niższa niż IP 65,
- całkowita powierzchnia zraszana złoża biologicznego pasywnego wyrażona w [m2] nie może być mniejsza niż 0,6 m2/1 RLM
- powierzchnia złoża piaskowego (żwirowego) wyrażona w [m2] nie może być mniejsza 3m 2/l RLM,
- nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania, tj. oczyszczalnie powinny pracować w technologii złóż zraszanych pasywnie lub złóż zraszanych ciśnieniowo, w których ściek poddany jest obiegowi wielokrotnego przechodzenia przez złoże biologiczne,
- dla złóż zraszanych ciśnieniowo minimalne przepływy hydrauliczne i obciążenia nie mogą być mniejsze niż:
    1. dla gospodarstw domowych o ilości osób nieprzekraczającej 1-5 RLM - przepływ nominalny I ,2 m 3/d, obciqżenie BZT5 min. 0,36 kg/d,
    2. dla gospodarstw domowych o ilości osób 6 - 12 RLM - przepływ nominalny 2,4m 3/d, obciążenie BZT5 min. 0,72 kg/d
      - wszystkie elementy oczyszczalni tj. biologiczne moduły rozsączajqce, osadniki, zbiorniki, powinny pracować jako kompletny system
      - przepompownie ścieku surowego i oczyszczonego muszą bezwzględnie spełniać wymagania normy odpowiednio PN EN 12050-1 lub PN EN 12050-2 lub równoważnych,
8.1.1.8 Wytyczne wykonania poszczególnych obiektów:

 Przyłącze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
Projekt zakłada wykonanie przyłqcza kanalizacyjnego od instalacji za pomocą rur kielichowych DN 160, typ ciężki SN8, łqczonych na uszczelkę gumowqą. Kanały układać ze spadkiem zgodnym z profilem min 1 ,5% w kierunku odbiornika.
Na początku (przy wyjściu z domu) oraz na końcu przyłącza (przed zbiornikiem oczyszczalni) należy zamontować trójniki inspekcyjne.
Długości i odpowiednio dobrane średnice przedstawiono w zestawieniu zbiorczym dla poszczególnych działek oraz na mapach zagospodarowania.
Studnie stanowiące uzbrojenie przyłqczy kanalizacyjnych wykonać z PVC fi 425, zakończone włazem. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym należy uzbroić w włazy żeliwne typu ciężkiego (40 ton) zgodnie z przepisami prawa, ustawione na pierścieniach odciążajqcych betonowych. Pozostałe studnie mogą być zakończone włazem typu lekkiego.
Przewody układać w wykopie umocnionym zgodnie z rysunkiem schematycznym załączonym do projektu. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć zabezpieczyć zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi 1,0 m po zewnątrz. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto — żwirowych) rura może być posadowiona bezpośrednio na rodzimym podłożu w pozostałych przypadkach podłoże pod rurociqg należy wykonać podsypkę piaskowq gr. 15cm oraz zasypać 20 cm warstwą piasku ponad zwieńczenie rury. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywać warstwami co 30 cm stosując zagęszczenie.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami prepisów prawa. Po zakończeniu układania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności.
W miejscach przejazdów wskazanych w projekcie zagospodarowania należy zainstalować rury ochronne o średnicy 200 mm dla rurociqgu 160 mm, natomiast dla rurociągu 110 mm - 160 mm.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje zgodności dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków bytowych.
Prace budowlane może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Rury należy transportować, składować i układać zgodnie z „Instrukcjq montażową” i opracowaną przez producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I - Budownictwo ogólne i tom ll- Instalacje sanitarne i przemysłowe. W trakcie wykonywania robót (przed zasypaniem) należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. Trasy projektowanych kanałów i lokalizację obiektów pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000. Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 Kanalizacja ciśnieniowa i przepompownie ścieków.
Zbiornik monolityczny przepompowni ścieku surowego i oczyszczonego powinien być szczelny, wykonany z PEHD o średnicy min 0,8 m i wysokości minimalnej 200 cm. Właz zbiornika o wymiarach min. 600 mm. Zbiornik będzie wyposażony w pompę zatapialnq. Minimalna pojemność zbiornika przepompowni musi wynosić min 400 litrów (liczona poniżej wlotu). Minimalna pojemność całkowita zbiornika przepompowni 700 litrów. Zbiornik musi posiadać możliwość dołączenia nadbudowy przedłużającej zbiornik w zależności od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadać szczelne połączenie. Górna krawędź przepompowni powinna być wyniesiona ponad poziom terenu ok. 10 cm, co uniemożliwi przedostanie się wód opadowych do systemu kanalizacji. Pokrywa studni powinna być wykonana z PEHD lub innego materiału zabezpieczającego przepompownię przed uszkodzeniem.
Przepompownia powinna posiadać deklaracje zgodności i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków bytowych.
Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonać wykop tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna 0,6 m przestrzeń (w celu obsypania i zagęszczania piaskiem). Zbiornik montować na 20 cm podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1 :4. Wypoziomowany zbiornik obsypać zasypkq cementowo-piaskową w proporcji 1:4 zagęszczaną ręcznie. W trakcie montażu zbiornika zalewać wodę do zbiornika w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika był nieznacznie wyższy od poziomu obsypki. Zbiornik należy obsypywać warstwami o grubości 30 cm zagęszczanymi ręcznie.

 Przepompownia ścieku surowego.
Przepompownia musi posiadać wyposażenie zgodne z normą PN EN 12050 lub równoważną.
W przypadku wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku na głębokości poniżej 0,8 m należy projektować przepompownię ścieków surowych oraz rurociąg tłoczny PE o średnicy 63 mm.
Należy zastosować 1 sztukę pomp pływakowych przeznaczonych do ścieku surowego o swobodnym przelocie 63 mm. Zasilanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy musi być wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz wyposażony w izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocq zacisku i może być łatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem się dużych cząstek, zapewniając powolny napływ cieczy do pompy.
Zainstalowane pompy powinny zapewnić przepompowanie ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 40 mm poprzez króciec i rurę tłoczną PE min 50 mm. Pompa musi być wyposażona w króciec pionowy z gwintem zewnętrznym oraz rozdrabniacz. Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które wyłącza silnik w czasie przeciążenia. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez pompowaną ciecz. Minimalne parametry: przepływ— 1 dm 3/s, wysokość podnoszenia - 8 m sł. wody.
Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, którego zakończenie powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku.
UWAGA: Dopuszcza się możliwość niemontowania pompowni ścieków surowych, w przypadku gdy wyjście kanalizacji z domu będzie podniesione przez Wykonawcę. Istnieje też możliwość zamówienia urzqdzeń z możliwościq głębszego ich posadowienia.
# Przepompownia ścieku oczyszczonego
Przepompownia musi posiadać wyposażenie zgodne z normq PN EN 12050 lub równoważną.
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych powyżej 2,0 m od poziomu terenu lub konieczności wykonania odbiornika ścieków oczyszczonych powyżej rzędnej oczyszczalni => należy projektować przepompownię ścieków oczyszczonych zainstalowaną za bioreaktorem oraz rurociąg tłoczny PE o średnicy 40 mm podający ścieki na zespół studni chłonnych lub drenaż w gruncie.
Należy zastosować pompę pływakową przeznaczoną do brudnej wody o zasilaniu 230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi być ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Zewnętrzna średnica gwintowanego przyłącza rury tłocznej wynosi 5/4”. Zainstalowana pompa powinna zapewnić przepompowanie ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 10 mm poprzez króciec i rurę tłoczną PE min 40 mm.
Sito strony ssawnej pompy umieszcza się w obudowie poprzez delikatne dopchnięcie. Ściek oczyszczony wpływa do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu się do wnętrza pompy dużych części stałych. Duże otwory zapewniają przepływ cieczy wewnątrz pompy z niewielką prędkością. Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które wyłqcza silnik w czasie przeciążenia. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez pompowaną ciecz. Minimalne parametry: przepływ — 1 dm 3/s, wysokość podnoszenia - 8 m sł. wody.
Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, którego zakończenie powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku.

# Kanalizacja ciśnieniowa

Kanalizację ciśnieniową od przepompowni należy wykonać zgodnie ze schematem graficznym załączonym do projektu. Rury kanalizacji ciśnieniowej umieszczone powyżej strefy przemarzania należy układać ze spadkiem w taki sposób, aby ściek nie zalegał w rurze.
Projektowane przewody kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PEHD SDR17 klasy 100 PN 10 (atestowane) o średnicach DN 63mm - ścieki surowe, DN40mm - ścieki oczyszczone. Łączenie przewodów ciśnieniowych wykonać za pomocq złqczek skręcanych z uszczelnieniem O-ringowym. Stosować kształtki PEHD SDR11. W zbiorniku przepompowni dopuszczalne jest zastosowanie złączek skręcanych z uszczelnieniem O-ringowym.
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi 1,0 m po zewnątrz. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto żwirowych) rura może być posadowiona bezpośrednio na rodzimym podłożu w pozostałych przypadkach podłoże pod rurociqg należy wykonać podsypkę piaskowq gr. 15cm oraz zasypać 30 cm warstwą piasku ponad zwieńczenie rury. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywać warstwami co 30 cm stosując zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z przepisami prawa .
Próbę ciśnieniową szczelności kanału wykonać zgodnie z przepisami prawa.. Przewody kanalizacyjne montować zgodnie z instrukcją producenta. Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Rury należy transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcjq montażową” opracowaną przez producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I - Budownictwo ogólne i tom ll- Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje zgodności i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków bytowych.
Prace budowlane może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Rury należy transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcjq montażową” opracowaną przez producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I - Budownictwo ogólne i tom ll- Instalacje sanitarne i przemysłowe. W trakcie wykonywania robót (przed zasypaniem) należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 Studzienka rozprężna
Należy zastosować typową studzienkę rozprężną fi 425 PVC, zakończoną włazem. Wprowadzony do studzienki przewód tłoczny należy zakończyć kolanem skierowanym w kierunku dna studzienki. Strumień ścieku musi być rozprężony poprzez uderzenie w dno studzienki lub specjalną przegrodę umieszczoną w korpusie studzienki typowej.
Uwaga: Nie kierować wylotu przewodu ciśnieniowego bezpośrednio w kierunku wylotu ze studzienki.

 Wentylacja wysoka
Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni (zgodnie z instrukcją producenta oczyszczalni).
Po stronie wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia czy każda indywidualna wewnętrzna instalacja kanalizacyjna ma wentylację wysoką. W przypadku braku wentylacji wysokiej:
- dla zbiorników oddalonych od budynku do 6 m - odprowadzenie według zaleceń Producenta urządzeń. Jeżeli takich wytycznych nie ma: należy wykonać odprowadzenie gazów ze zbiorników oczyszczalni (60 cm) ponad kalenicę dachu rurą PVC 110 prowadzoną po ścianie budynku zakończoną wywiewką. Dopuszcza się wykonanie wentylacji wysokiej na ścianie sqsiadujących budynków gospodarczych.
- dla zbiorników oddalonych od budynków powyżej 6m - odprowadzenie według zaleceń Producenta urządzeń. Jeżeli takich wytycznych nie ma: należy wykonać odprowadzenie gazów ze zbiorników oczyszczalni bezpośrednio przy zbiornikach oczyszczalni.
W obu powyższych przypadkach należy poinformować użytkownika o konieczności sprawdzenia poprawnego działania syfonów przy istniejących urządzeniach kanalizacyjnych (umywalki, wanny, prysznice, miski ustępowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie się przykrych zapachów do pomieszczeń.
Wentylacja osadnika gnilnego odbywa się poprzez jego przyłączenie do systemu kanalizacyjnego w budynku, posiadającego grawitacyjne odpowietrzenie.
UWAGA! Rura wentylacyjna systemu kanalizacji wewnętrznej musi być wyprowadzona ponad dach budynku. Nie stosować zaworów próżniowych.

Połączenia między obiektowe.

Ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni należy prowadzić przewodami grawitacyjnymi kanalizacji zewnętrznej PVC o średnicy 160 lub 110 mm ze spadkiem 2-5%. Projekt zakłada wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od instalacji za pomocą rur kielichowych, typ SN8, łączonych na uszczelkę gumową. Kanały układać ze spadkiem zgodnym z profilem.
Studnie stanowiące uzbrojenie przyłqczy kanalizacyjnych wykonać z rur PVC fi 425, zakończone włazem. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym należy uzbroić w włazy żeliwne typu ciężkiego (40 ton), ustawione na pierścieniach odciążajqcych betonowych. Pozostałe studnie mogq być zakończone włazem żeliwnym typu lekkiego. Przewody należy wykonać zgodnie ze schematem graficznym załączonym do projektu. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi 1,0 m po zewnątrz.
Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto — żwirowych) rura może być posadowiona bezpośrednio na rodzimym podłożu w pozostałych przypadkach podłoże pod rurociąg należy wykonać podsypkę piaskową gr. 15 cm oraz zasypać 30 cm warstwą piasku ponad zwieńczenie rury. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym.
Zasypanie wykopu wykonywać warstwami co 30 cm stosujqc zagęszczenie.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z przepisami prawa. Po zakończeniu układania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności na infiltrację.
W miejscach gdzie kanalizacja przechodzi pod podjazdem lub drogą należy zainstalować rury ochronne stalowe o średnicy 219 mm dla rurociqgu 110 mm, natomiast w miejscach przejść rurociągu pod jezdniq asfaltowq należy wykonać przecisk zgodnie z parametrami rur podanymi powyżej. Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje zgodności i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków bytowych.
Prace budowlane może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Rury należy transportować, składować i układać zgodnie z "lnstrukcją montażową” opracowaną przez producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I - Budownictwo ogólne i tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe. W trakcie wykonywania robót (przed zasypaniem) należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Zasilanie energetyczne
Zasilanie elektryczne elementów systemu oczyszczania (przepompowni, oczyszczalni) należy wykonać z instalacji za licznikowej budynku (mieszkalny lub gospodarczy) zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urzqdzeń. Zasilanie wykonać jako niezależny I fazowy obwód z instalacji zalicznikowej wyposażonej w wyłącznik nadprądowy,
Skrzynka zabezpieczająca zasilanie elektryczne powinna być umieszczona na ścianie w budynku lub na specjalnej konstrukcji (postumencie). Skrzynka zabezpieczająca powinna mieć sygnalizację świetlną zewnętrzną.
Zasilanie przepompowni ścieków wykonać oddzielnym obwodem YKXS 3 x 2,5 mm2 z tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy. Zasilanie to powinno być zabezpieczone w wyłącznik różnicowo-prqdowy oraz ochronnik przepięciowy B 10. Punkt rozdziału z systemu TN-C na TN-S w miejscu montażu zabezpieczenia różnicowo-prqdowego należy uziemić. Instalacje w zależności od rodzaju istniejącej u użytkownika TN-C czy TN-S wykonać zgodnie z załączonym schematem elektrycznym. W przypadku istniejących zabezpieczeń różnicowo-prądowych, można ich nie dublować.
W wykopach kablowych kabel należy układać na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości warstwy 15 cm. Podobnq warstwę piasku kabel należy przykryć. W odległości min. 25 cm od górnej części kabla ułożyć folię koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Kabel układać linią falistą zgodnie z przepisami prawa.
W miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy chronić rurami SRS fi 50. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Kable elektryczne na elewacjach budynków prowadzić w rurze osłonowej.
Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach ochronnych DVK 50 zgodnie z przepisami prawa z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem.
Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S zgodnie z przepisami prawa, czas wyłączenia nie powinien przekraczać 0,2 s. Przy pracach montażowo-budowlanych wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia geodezyjnego trasy linii elektroenergetycznej.
Wytyczenie obiektów należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakończeniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnione jednostki geodezyjne, które stwierdzą zgodność lub niezgodność wykonanych prac. Podczas wykonywania prac należy używać jedynie sprzętu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadające odpowiednie kwalifikacje. Do budowy należy stosować materiały, urządzenia wyroby posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.
Zasilanie elektryczne przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni należy wykonać w ramach aktualnego przydziału mocy.

 Odbiornik ścieków
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie zespół studni chłonnych lub drenaże rozsączające. Podczas wykonywania warstw wspomagających pod odbiorniki ścieków oczyszczonych wszystkie stosowane kruszywa powinny posiadać niezbędne certyfikaty i normy przepuszczalności.
Aby spełnić postanowienia podane w rozporzqdzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z dn. 07.04.2009 r.), ścieki z oczyszczalni powinny spełniać następujące wymagania:
Rodzaj zanieczyszczeń Wymagane max. stężenie (mg/l) lub stopień redukcji (%) / Dz. U. z 28.01. 2009r. Nr 27, oz. 169. / BZT5 - 40 mgO2/I lub 70 – 90% redukcji / CHZT 150 mgO2/I lub 75% redukcji / Zaw. OC. 50 mg/l lub 90% redukcji / Nog NIE DOTYCZY / — odprowadzenie do gruntu / Pog

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że osiągnęcie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń wymagać będzie oprócz mechanicznego oczyszczenia zastosowania
pełnego biologicznego oczyszczania

 Komory filtracyjne
Drenaż rozsączający jest podstawowym sposobem rozsączania ścieków oczyszczonych i składa się z tuneli filtracyjnych ułożonych z pojedynczych komór o określonych wymiarach i pojemności lub rur drenażowych ułożonych w specjalnych rowkach retencyjnych z warstwami filtracyjnymi. Długości drenaży złożonych z tuneli filtracyjnych muszą odpowiadać wielkościom zawartym w poniższych obliczeniach.

## Komory filtracyjne
Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane np. w technologii wtryskowej. Po połqczeniu z deklami na poczqtku i końcu tworzq tunel filtracyjny. Przykładowa długość pojedynczej komory to 1350 mm (po zamontowaniu długość robocza to 1220 mm), szerokość 560 mm, wysokość 300 mm, a pojemność 123 litry. Dopuszcza się równoważne systemy rozsączania oparte na komorach filtracyjnych o innych wymiarach jednak powierzchnia rozsączania nie może być mniejsza od założonej w projekcie. Komory filtracyjne służą do rozsączania ścieków oczyszczonych. Na terenach z gruntami nieprzepuszczalnymi powinny być montowane z wymianą gruntu lub w kopcach.
Komory filtracyjne montuje się na gruntach dobrze przepuszczalnych lub z zastosowaniem wymiany gruntu. Komory należy posadowić w wykopie zgodnie z rzędnymi łqczenia ze studzienkq rozdzielczą układając ze spadkiem 0,5 - 1 %. Pod tunelem należy wykonać podstawową podsypkę ze żwiru miąższości 0,2 m lub podsypkę z wymianą gruntu 0,6 m. Wymianę gruntu należy zastosować na działkach oznaczonych w wykazie koniecznością wykonania warstwy odsączającej.
Do podsypki lub wymiany gruntu należy zastosować warstwę odsączającą o miąższości od 0,5m w postaci piasku średniego lub żwiru frakcji 8 — 32 mm. Warstwę filtracyjną wokół komór i bezpośrednio pod komorami na głębokość do 50 cm należy wykonać z żwiru płukanego lub tłucznia płukanego frakcji 20 - 50mm. Warstwę filtracyjnq należy zabezpieczyć geowłókniną, a wykop uzupełnić do wyrównania gruntem rodzimym.

  Tunele (komory) filtracyjne w nasypie
Na terenie działek gdzie okresowo podnosi się poziom wód gruntowych lub gdzie badania geotechniczne wykazały występowanie pokładów gruntu o ograniczonej chłonności zastosowano odprowadzenie ścieku oczyszczonego poprzez tunele filtracyjne w nasypie.
Wyliczenie ilości komór filtracyjnych:
1 . Grunty przepuszczalne, piaski o wskaźniku przesiąkania 12,5 dm3/10 min. Ładunek dopuszczalny Qdop — 40 dm3/m2/d.
 Obwód zwilżony S — 0,61 m.
Średnia przepustowość dobowa Qdśr - ilość mieszkańców x 200 litrów Redukcja długości o 33 % możliwa przy wykonaniu filtracji bocznej.
Minimalna długość wykopu — L = [Qdśr : (Qdpo x S)] x ( 1 — 0,33)
Ilość komór = L/1,22 m ( 1,22 m to długość jednej komory, w przypadku zastosowania komór o innej długości należy przeliczyć ilość komór według poniższego schematu obliczeniowego)
Wyliczenie ilości komór dla 6 mieszkańców przy założeniu zużycia wody w ilości 200 dm3/d Qdśr = 6 x 200 dm3 = 1200 dm3/d
L = [1200 dm3/d : (40 dm3/m2/d x 0,61 m)) x ( 1 - 0,33) = [1200 dm3/d : 24,4 dm3/m/d] x 0,67 =29,5 m x 0,67 = 19,77 m
Ilość komór = 33 m : 1 ,22 m = 27 szt. Przyjęto 27 komór: 6 osób = 4, 5 szt/osobę
2. Grunty o umiarkowanej przepuszczalności o wskaźniku przesiąkania 12,5 dm3/50 min. Qdop — 26 dm3/m2/d
L = [1200 dm3/d : (26 dm3/m2/d x 0,61 m)) x ( 1-0,33) = [1200 dm3/d : 15,86 dm3/m/d ] x 0,67 = 75,66 m x 0,67 = 30,4 m
Ilość komór = 50,7 m : 1 ,22 m = 41 ,5 szt.
Przyjęto 41 ,5 komory : 6 = 7 szt/osobę
3. Grunty o bardzo złej przepuszczalności o wskaźniku przesiqkanîa 12,5 dm3/100 min. Qdop - 16 dm3/m2/d
L = [1200 dm3/d : (16 dm3/m2/d x 0,61 m)) x ( 1-0,33) = [1200 dm3/d : 9,76 dm3/m/d ] x 0,67 = 122,95 m x 0,67 = 83 m
 Ilość komór = 82,37 m : 1,22 m = 68 szt.
Przyjęto 68 komory : 6 = 11,5	szt/osobę
UWAGA: w przypadku niecałkowitej liczby tuneli wychodzqcej z obliczeń należy zaokrqglić liczbę tuneli do większej liczby całkowitej. Dla wszystkich rodzajów gruntu nalezy zastosować wskaźnik bezpieczeństwa + 20 % w stosunku do ilości wynikającej z wyliczenia.

Studzienka rozdzielcza
Studzienka rozdzielcza jest to monolitycznym cylinder o średnicy 450 mm z polietylenu wysokiej gęstości wykonany metodą wytłaczania z rozdmuchem. Jest ona wyposażona w:
- szczelną pokrywę,
- płytkę rozdzielczą
- otwory wlotowe dn 110 mm
- otwory wylotowe dn 110 mm
  Studzienka pozwala na okresową kontrolę potwierdzającą drożność przewodów kanalizacyjnych.

Drenaż rozsączający tradycyjny
Drenaż rozsączający ułożony na złożu żwirowo-gruntowym jest to urządzenie do rozprowadzenia ścieku oczyszczonego do gruntu. Drenaż wykonany jest z rur PCV o średnicy DN 110 z boczną perforacją o różnej głębokości nacięć (typ A1, A2, A3).
Rury drenażu rozsączającego ułożone są ze spadkiem około 0,5 % (maksymalnie 1 %). Odległość pomiędzy poszczególnymi nitkami drenażu rozsaczajqcego wynosi minimum 1 ,50 m. Układ rur drenażu zamknięty kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysokość 60 cm ponad poziom terenu.
Wypełnienie rowu stanowi (od góry):
- warstwa przykrywająca (miąższość 40-80 cm) - grunt rodzimy (humus),
- geowłóknina ułożona poziomo dla ochrony złoża żwirowo—piaskowego
- warstwa rozsączająca (miąższość 50 cm) - kamień łamany 20 - 40 mm,
- warstwa odsączająca (miąższość 50 cm) - żwir 5-20 mm lub kamień łamany 20 -40 mm.
Uwaga!
- Odległość pomiędzy poszczególnymi nitkami drenażu rozsączajqcego wynosi minimum 1 ,50 m. W warunkach górskich w przypadku układania drenażu na terenie nachylonym (zawsze równolegle do poziomic czyli prostopadle do kierunku nachylenia) należy zwiększyć odległość pomiędzy nitkami drenażu do ok. 350cm.
- W zestawieniach dołączonych do projektów i zgłoszenia robót budowlanych jest podana całkowita długość drenażu rozsączającego,
- W warunkach górskich w przypadku spadku terenu powyżej 5% dla zabezpieczenia układu drenażu na terenie nachylonym wykonać od strony górnej skarpy rów opaskowy. Dodatkowo drenaż zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych nasypem warstwą gruntu rodzimego.
- W przypadku zbyt małej przepuszczalności gruntu należy stosować odpowiednio warstwę wspomagającą (50 cm żwiru lub kamienia łamanego).
- Minimalna odległość drenażu od maksymalnego rocznego poziomu wód gruntowych wynosi 150cm. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony należy stosować kopiec filtracyjny (w przypadku gruntu przepuszczalnego).
- Kopiec wykonany na gruntach słabo przepuszczalnych może nie odprowadzać wody do gruntu przez cały czas. Normalna praca kopca w takich warunkach dopuszcza sqczenie wody z kopca na powierzchni gruntu.
- Głębokość posadowienia drenażu rozsączajacego:
OPTYMALNA: 50 - 60cm p.p.t.,
MAKSYMALNA: 80cm p.p.t. wyjątkowo 100 cm p.p.t
MINIMALNA: 50cm p.p.t. ozn.: p.p.t - pod poziomem terenu.
Szerokość rowka min. 60 cm. W przypadku zwiększenia szerokości rowka do
70cm, można zredukować grubość warstwy kruszywa z 50cm do 40cm. Włazy studzienek muszq być bezwzględnie widoczne i dostępne z powierzchni terenu
 Dobór układu drenażowe o w zależności od paramentów przepuszczalności gruntu:
Drenaż rozsączający — mb/ ilość mb/RLM
Rodzaj gruntu		RLM do 4	RLM do 6	RLM do 8	RLM do 12 (maks. do 15)
	B — piaski	18 / 4,5mb/RLM	27 / 4,5 mb/RLM	36 / 36 mb/RLM	54 / 4,5 mb/RLM
	C - glina piaszczysta	32 / 8 mb/RLM	48 / 8 mb/RLM	64 / 8 mb/RLM	96 / 8 mb/RLM
	D — glina pylasta	56 / 14 mb/RLM	84 / 14 mb/RLM	1 12 / 14 mb/RLM	168 / 14 mb/RLM

 Zespół studni chłonnych
W przypadku braku możliwości w terenie zamiast drenażu dopuszcza się zaprojektowanie wykonanie zespołu studni chłonnych. Zespół studni chłonnych zaprojektowany jest na działkach o zbyt małej powierzchni do wykonania drenażu rozsączającego przy małym lub średnim zrzucie ścieku oczyszczonego i przy niskim poziomie wód gruntowych. Pojemność oraz ilość studni chłonnych przyjęto w zależności od ilości odprowadzanego ścieku oczyszczonego i od warunków gruntowych.
Z uwagi na trudne warunki gruntowe i możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości ścieku oczyszczonego do gruntu zaprojektowano zespół studni chłonnych o obliczonej powierzchni filtracji, która gwarantuje prawidłowq pracę odbiornika.
Obliczenia powierzchni studni chłonnej:
Grunt: zwietrzelina gliniasta łupka o wskaźniku przesiąkania 170 min.
Qdop - 8 dm3/m2/d.
Wymagana powierzchnia filtracji na 1 RLM - 18,75 m2/RLM (wskaźnik obliczony przy metodologii wyliczenia drenażu rozsączającego).
Projektowany odbiornik (wymiary 1szt. studni chłonnej) - dół fi 3,0, góra fi 4,0, h złoża 2,5m.
Pole powierzchni filtracji projektowanego odbiornika — 34,6 m2.
Projektowane pole powierzchni filtracyjnej dla zespołu studni chłonnych do 4 RLM – 69,2m2
Wymagane pole filtracji dla zespołu studni chłonnych do 4 RLM - 18,75 m2 x 4 = 75 m2. Z uwagi na dużą pojemność buforową zespołu studni chłonnych dopuszcza się zmniejszenie powierzchni filtracyjnej odbiornika do 10 %. Dobór zespołu studni chłonnych:
Zespół studni chłonnych — ilość sztuk (fi 3 - 4 m)
Rodzaj gruntu	RLM do 4	RLM 5- 6	RLM 7-8	RLM 9- 12
B - piaski	1	1	2	2
C — glina piaszczysta	1	2	3	4
D — glina pylasta	2	3	-	-

Odprowadzenie wód odpływowych z oczyszczalni biologicznych projektuje się do zespołu studni chłonnych indywidualnych. Wody oczyszczone odprowadzane będą rurociągiem do studni chłonnych ustawionych na warstwie drenacyjnej gr. 125 cm wykonanej z kruszywa sortowanego 20 - 40 cm, ułożonego na warstwie gr. 125 cm odsączającej ze żwiru niesortowanego. Warstwę drenujqcq należy przykryć geowłókninq i na niej ulokować nadbudowę studni i obsypać go mieszanką piaskowo - żwirową do poziomu terenu. Na wysokości wlotu ścieku oczyszczonego do studni chłonnej na powierzchni złoża należy położyć płytę betonowq o minimalnej powierzchni 0,5 x 0,5 m. Dopuszcza się zastosowanie nadbudowy studni chłonnej z kręgów betonowych o minimalnej średnicy 800 mm lub nadbudowy z PEHD.
Wolna wysokość nadbudowy wystająca ponad teren (ok. 40cm) winna być obsypana gruntem rodzimym z wyskarpowaniem poza powierzchnię wykopu na obwodzie o średnicy min. 4 m. Każdą studnię należy wyposażyć w wywiewkę PC V-110.
Zespół studni chłonnych zlokalizowany na terenie pochyłym należy zabezpieczyć przed wodami powierzchniowymi poprzez wykonanie opaski odwadniającej.
UWAGA: Ściśle przestrzegać wykonanie studni chłonnej. Nie niszczyć nadmiernie struktury warstwy urodzajnej wokół studni chłonnej.
Wyniki obliczeń co do długości drenaży i ilości studni chłonnych zostały zawarte w podsumowaniu tabelarycznym: "Zestawienie materiałów'.

8.7.2 Roboty ziemne
Wykopy pod przewody kanalizacyjne z rur PVC, bioreaktory, studnie chłonne oraz przepompownie powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Roboty w zbliżeniach z przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi itp. należy wykonać wyłqcznie ręcznie. Zasypywanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności.
Uwaga: Wykopy poniżej lm powinny być bezwzględnie szalowane szalunkami stalowymi lub drewnianymi.
Roboty ziemne przewiduje się wykonać:
na przyłączach kanalizacyjnych 80% mechanicznie w zależności od uzbrojenia podziemnego, 20% ręcznie. Dla potrzeb budowy kanałów przewiduje do 1,0 m szerokości wykopu dla całej trasy przyłqczy. Całość wykopów zasypywać 30 cm warstwami zagęszczając zagęszczarkami mechanicznymi do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,95 w skali Proctora.
8.1.3 uwagi końcowe
- Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta urządzeń.
- W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach producentów i uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentacji.
- Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.
- Szczegółowe wytyczne wykonania obiektów znajdujq się w części rysunkowej.
- Wykonawcę obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w szczególności zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.
- Przed przystqpieniem do wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków należy zlecić wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;
- Po wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków należy przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
- Na okres robót należy zabezpieczyć dojazdy do poszczególnych posesji stosując mostki dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywać w możliwie krótkim czasie.
- Należy przeprowadzić szkolenia z zakresu obsługi oczyszczalni ścieków jej elementów dla użytkowników, szkolenie potwierdzić końcowym protokołem wraz z podpisami użytkowników.
- Należy wykonać badania ścieków oczyszczonych po wykonaniu oczyszczalni ścieków, termin wykonania badań należy uzgodnić z inwestorem.
# Przebudowa oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu
Projektuje się przebudowę oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu w postaci przebudowy istniejącej przepompowni ścieków surowych.
Załącznik graficzny przedstawia usytuowanie istniejącej przepompowni ścieków.

8.1.4 Zakres zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami / uzyskanie pozwolenia na budowę.
- Przygotowanie zbiornika do montażu projektowanych urządzeń (wywóz nieczystości, oczyszczenie zbiornika i miejscowa naprawa powierzchni betonowej),
- Odcięcie dopływu ścieków do zbiornika przepompowni na czas montażu urzqdzenia (spiętrzenie ścieków w studni dopływu na okres 3 dni i wywóz samochodem do oczyszczalni ścieków w Chełmie),
- Dostawa i montaż projektowanych urządzeń w zbiorniku przepompowni
- Wykonanie fundamentu betonowego pod kontener
- Wykonanie instalacji zasilania doprowadzonej do szafy sterowniczej
    - Dostawa i montaż kontenera z płyty warstwowej z bramq
 - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (krata nawiewna z żaluzją i rura wywiewna w dachu)
- Uruchomienie przepompowni ścieków
    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. - Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników.
- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi;
   - Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
- Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
Pozyskanie map niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia robót/uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie w Chełmie jest po stronie Wykonawcy.

Stan projektowany
Projektuje się montaż sita pionowego oraz pomp zatapialnych wraz z obudowaniem kontenerem w istniejącej przepompowni ścieków. Etap projektowania
- Wykonawca uzyska mapy oraz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania przebudowanej instalacji przepompowni ścieków do rozruchu i następnie eksploatacji.
  - Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiajqcego jest warunkiem
    koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy
    wynikającej z Kontraktu.
- Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiqzany pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania:
    - uzyskać niezbędne dane dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.
- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumenty obejmujące:
- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów
- Projekt Prób Końcowych;
- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń instalowanych w przepompowni ścieków
- Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostanq przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.

Roboty
W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:
Prace przygotowawcze i pomocnicze:
1. zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:
1. zaplecze budowy,
  1. doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
  2. ogrodzenia tymczasowe,
  3. drogi dojazdowe do obiektów,
  4. urzqdzenia ppoż. i BHP,
1. pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych.
2. wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed przystąpieniem do robót budowlanych,
Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:
1. roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe,
  - Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:
  - Zagospodarowanie terenu
2. uporzqdkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych,
    - Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania urządzeń do eksploatacji i użytkowania.
    - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiajqc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
    - Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń nadziemnych, elementów zagospodarowania przestrzennego.
    - Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiajqcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Polisa powinna opiewać na 100% wartości kontraktu brutto.
      Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji
      Zakres zamówienia obejmuje także:
- Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad
      próbami eksploatacyjnymi; Wymagane jest by dokument przebiegu prób
      końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajqcego.
   - Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla użytkowników wraz z przekazaniem Instrukcji obsługi i konserwacji.
      - Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń powinna być na tyle szczegółowa, by poszczególni użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatować instalację, konserwować jej elementy i regulować pracę urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego użytkownika przez Wykonawcę. Zamawiajqcy może zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych.
        - Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:
1. Wyczerpujący opis działania instalacii i listę wszystkich elementów składowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu,
1. Schemat technologiczny, elektryczny i AKP całej instalacji
2. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłqczania dla instalacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych;
3. Procedury lokalizowania awarii;
4. Instrukcję BHP;
5. Wykaz wszystkich elementów zawierajqcy m.in.:
1) Nazwę i dane producenta i serwisu,
  2) Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej
  3) Deklarację zgodności z normq PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równowaźną wystawioną w formie opisanej w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U z 2004 r. nr 198, poz. 2041,
  4) Podstawowe parametry techniczne,
  5) Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika obejmujqcq części ulęgajqce zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogq powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany,
  6) DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne.

8.1.4.1 Uwarunkowania techniczne
Podstawowym celem przebudowy oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego, dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz zwiększenie efektywności pracy urządzeń oczyszczalni.

8.1.4.2 Opis zastosowanej technologii
W istniejącej przepompowni ścieków projektuje się wymianę pomp zatapialnych oraz montaż przenośnika spiralnego bezwałowego z systemem separacji skratek. Dodatkowo projektuje się obudowanie przepompowni kontenerem z płyty warstwowej.

 Ogólne cechy użytkowe montowanych urządzeń
Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do
opisanych w STWiORB.
Komplet urządzeń wchodzących w skład przepompowni ścieków musi spełniać wytyczne normy PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważnej i być znakowany znakiem CE.
W celu potwierdzenia jakości proponowanych urzqdzeń przepompowni ścieków do oferty należy załqczyć pełne raporty z badań wraz z załqcznikami wykonane przez notyfikowane laboratorium oraz deklarację właściwości użytkowych wykonaną zgodnie z
w/w normą lub równoważną.

 Przenośnik spiralny bezwałowy z systemem separacji skratek
Przenośnik pionowy z systemem separacji skratek łączy w sobie 3 funkcje: wyłapywanie skratek, transport oraz prasowanie.
Wyłapywanie skratek z ścieku odbywa się na perforowanym koszu z stali nierdzewnej, ściek uprzednio przechodzi przez komorę pomiarową, w której sonda poziomu w przypadku jego podniesienia załqcza przenośnik wynoszqcy.
Czyszczenie sita, transport skratek odbywa się dzięki bezwałowemu przenośnikowi, który w strefie sita na krawędziach ma nieruchomo przymocowanq szczotkę czyszczącą sito a i zarazem wynoszącą skratki. Szczotka wykonana z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie spirali bezwałowej ma na celu wyeliminowanie efektu blokowania się skratek na wale co ma miejsce w przypadku przenośnika wałowego.
Spirala bezwałowa pozwala również uniknqć ułożyskowań w strefie ścieku tym samym przeglądy są znacznie tańsze.
Transporter pionowy bezwałowy dla zapewnienia prawidłowego transportu skratek powinien być wykonany z 3 wstęgowej spirali, spirale tego typu to połqczenie 3 odrębnych spiral ze stali ciągnionej trwale ze sobą połączonych. Prasowanie skratek odbywa się w górnej części transportera poprzez zmienny skok spirali. W tej samej strefie na jej początku odbywa się również płukanie skratek — realizowane jest to dzięki 9 dyszom płuczącym zabudowanym w pierwszej skorupie urzqdzenia. Dysze połączone szeregowo mogq być zasilane poprzez 3 elektrozawory, które uruchamiają odpowiednia strefę płukania. Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji płukania i prasowania skratek ich sucha masa sięga nawet 80%.
Dane techniczne :
Przenośnik bezwałowy pionowy z sitem
- Wydajność części perforowanej Q = 20 1/s
- Kosz sita o średnicy 300 mm wykonanie z stali (AISI 304)
- Część transportowa 250/300 mm (AISI 304)
- Komora przelewu DN 300 PN10 (AISI 304)
- Szczelina sita e = 3 mm (AISI 304)
- Spirala przenośnika bezwałowa wykonana ze stali specjalnej (brak łożysk pracujących w ścieku)
- Szczotka w strefie perforacji z tworzywa sztucznego
- Napęd 1,5 kW, klasa izolacji F, IP55, 400V, 50 HZ w wersji ciągnącej
- Stopa denna, podpory boczne, rynna zrzutowa — wykonanie (AISI 304)
Szafa sterownicza
- sterownik elektroniczny
          - pełne okablowanie
          - wyłqcznîk główny
          - bezpieczniki
          - wyłącznik przeciqżeniowy silnika
          - przełqcznik „ręcznie/automatycznie”
          - licznik godzin pracy obudowę szczelną IP 65
Pakiet „Zima”
        - urządzenie wyposażone w listwy grzejne o mocy I , I kW
        - wełna mineralna o grubości 100 mm
        - okapturzenie blachą z stali A1S1304 o grubości 0,8mm
 Pozostałe wyposażenie przepompowni ścieków
Pompy zatapialne — 2 szt.
- wydajność 60 m3/h
- wysokość podnoszenia ok. 11m
- moc 4 kW
- stopy sprzęgające
- prowadnice
- pływaki
Orurowanie DN80
Zawory zwrotne DN80 — 2 szt.
Zasuwy międzykołnîerzowe DN80 — 2 szt.
Przykrycie zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej
Żurawik do wyciągania pomp

 Kolejność wykonywania prac.
Całość prac montażowych wykonać zgodnie z powyższymi ogólnymi zaleceniami przy uwzględnieniu instrukcji montażu urządzeń konkretnego producenta.
Prace budowlane winny odbywać się pod nadzorem uprawnionego Inspektora nadzoru i wykwalifikowanego instalatora. Montaż urządzeń powinien odbywać się zgodnie z DTR producenta urządzeń. Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.
    - przygotowanie zbiornika do montażu projektowanych urzqdzeń (wywóz nieczystości,
oczyszczenie zbiornika i miejscowa naprawa powierzchni betonowej),
- odcięcie dopływu ścieków do zbiornika przepompowni na czas montażu urządzenia (spiętrzenie ścieków w studni dopływu na okres 3 dni i wywóz samochodem do oczyszczalni ścieków w Chełmie)
- dostawa i montaż projektowanych urzqdzeń w zbiorniku przepompowni
- wykonanie fundamentu betonowego pod kontener
- wykonanie instalacji zasilania doprowadzonej do szafy sterowniczej
- dostawa i montaż kontenera z płyty warstwowej z bramq
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (krata nawiewna z żaluzją i rura wywiewna w dachu)
- uruchomienie przepompowni ścieków

Zasady eksploatacji urządzeń w przepompowni ścieków

Projektowane urządzenia w przepompowni będą działać samoczynnie i nie będą wymagać stałej obsługi.
Do nadzoru pracy przepompowni wymaga się jedynie regularnego przeglądu ze strony właściciela nieruchomości i opróżniania skratek.

 Zasada postępowania przy rozruchu, bqdź awarii urządzeń w przepompowni ścieków
Pierwszy rozruch sita pionowego i pomp dokonać pod nadzorem i przy współudziale wykonawcy, dostawcy urzqdzeń, inwestora. Ścieki surowe do przepompowni ścieków doprowadzić dopiero po zakończeniu wszelkich prac montażowych. Przed rozruchem przepompowni ścieków z nowoinstalowanych wyposażeniem należy sprawdzić poprawność podłqczeń urzqdzeń przewodów technologicznych oraz przewodów elektrycznych zasilajqcych przepompownię.
Pierwszy rozruch instalacji wykonać po uzupełnieniu zbiornika ściekami. Po okresie wstępnym instalacja pracuje samodzielnie. Rozruch należy przeprowadzić ściśle z DTR producenta urzqdzeń. Konserwację oraz ewentualne remonty można przeprowadzać podczas normalnej pracy urzqdzeń przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

8.1.4.3. Wytyczne wykonania poszczególnych obiektów:

 Przepompownia ścieku surowego.
 Przepompownia musi posiadać wyposażenie zgodne z przepisami prawa.
Należy zastosować 2 sztuki pomp zatapialnych przeznaczonych do ścieku surowego z orurowaniem DN80. Korpus pompy musi być wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz wyposażony w izolowany uchwyt.
Zainstalowane pompy powinny zapewnić przepompowanie ścieków w trybie pracy zamiennej o wydajności maks. 60 m3/h.
Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które wyłącza silnik w czasie przeciążenia.
Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, lub prowadnic którego zakończenie powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku.
Projekt musi uwzględniać sygnalizację pracy pomp. Poziom suchobiegu, minimalny, maksymalny, awaryjny.
Szafka sterownicza w dostawie z pompami, Elementy konstrukcyjne winny być odporne na korozję.

 Zasilanie energetyczne
- Wykonać przyłqcze elektryczne zasilające dla urządzeń projektowanych.
- Wykonać wyłącznik główny (odpowiednio oznakowany) w obrębie pola roboczego urządzeń umożliwiający natychmiastowe odcięcie zasilania wszystkich urzqdzeń.
- Podłqczenie urzqdzeń wykonać w ramach istniejącego przydziału mocy lub w ramach doprojektowanego przydziału mocy.
- Projektowana instalacja musi być monitorowana zdalnie i pracować w pełni automatycznie, bez konieczności stałego bezpośredniego nadzoru.
- Przyłqcze może zostać wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka w zgodzie z lokalnymi przepisami.
- Napięcie sieci musi być zgodne z podanym na tabliczce znamionowej urzqdzeń.
- Instalacja linii kablowych/sygnałowych nie może znajdować się w kanałach posadzkowych (ryzyko zalania).
- podłqczeniu silników decydują parametry zawarte w schemacie przyłączenia elektrycznego.
- Szafki obiektowe/elektryczne ścienne lub na postumentach posadzkowych hermetycznie uniemożliwiajqce przypadkowe zalanie automatyki.
- Przed uruchomieniem uprawniony pracownik odbiorcy musi dokonać rewizji instalacji elektrycznej urządzeń.
- Wykonać wpięcie do istniejqcego systemu sterowania
- Algorytm sterowania ustalić z użytkownikiem
W wykopach kablowych kabel należy układać na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości warstwy 15 cm. Podobną warstwę piasku kabel należy przykryć. W odległości min. 25 cm od górnej części kabla ułożyć folię koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Kabel układać linią falistą zgodnie z przepisami prawa.
W miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy chronić rurami SRS fi 50. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Kable elektryczne na elewacjach budynków prowadzić w rurze osłonowej.
Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach ochronnych DVK 50 zgodnie z przepisami prawa z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpieczeniem.
# 8.1.5 Uwagi końcowe
- Realizacja zadania winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta urzqdzeń.
- W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach producentów i uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentacji.
- Całość robót wykonać zgodnie ze sztukq budowlanq oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.
- Wykonawcę obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w szczególności zewnętrznych sieci wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.
- Należy przeprowadzić szkolenia z zakresu obsługi przepompowni ścieków i jej elementów dla użytkowników, szkolenie potwierdzić końcowym protokołem wraz z podpisami użytkowników.
# Budowa sieci wodociągowej w gminie Chełm
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w gminie Chełm.
Poniżej podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci i uzbrojenia oraz inne posiadane przez Zamawiającego materiały wyjściowe niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie wstępnych założeń Zamawiajqcego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiajqcego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość.
Budowaną sieć wodociągową należy lokalizować na działkach wskazanych przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Inżyniera i Zamawiajqcego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości.
Metodę wykonania sieci wodociągowej należy wybrać jako bezwykopową.
Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczqce systemów zewnętrznych ich części składowych” lub równoważną.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny systemem zarządzania jakością.
Przebieg wodociągu zgonie z załqcznikiem graficznym.
8. 1.6 Zakres zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami / uzyskanie pozwolenia na budowę. (W tym wykonanie badań hydrogeologicznych w obrębie trasy wodociągu). - Roboty budowlane ziemne i montażowe na podstawie projektu
- włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przebudowanej sieci wodociągowej w użytkowanie,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
- Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. - Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi;
- Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
- Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów jakości wody.
       Pozyskanie map niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia robót/uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie w Chełmie jest po stronie Wykonawcy.
## Stan projektowany
Projektuje się budowę sieci wodociągowej w gminie Chełm w postaci budowy odcinka sieci wodociągowej o długości 680 m i włączenia do istniejącej sieci wodociągowej fi 160 PVC w obrębie działki nr geod. 892 w Pokrówce (droga gminna).
Projektuje się sieć wodociągową w całości wykonywaną metodą bezwykopową, za wyjątkiem wykonywanych wykopów do montażu trójników, zasuw i hydrantów.
Długość sieci wodociągowej: 590 m — wykonanie z rur fi 110 mm PE oraz 90 m - z rur 110 mm PE. Projekt nie przewiduje przyłqczy na odcinku sieć główna — budynki mieszkalne.
Wymaganą metodą wykonania sieci wodociągowej są metody bezwykopowe. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę:
- parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnic;
- charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu;
- poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej;
- materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych,
- pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii wbudowywanego rurociągu od planowanej zależq od systemu sterowania i kontroli procesu; • minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu).
- możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako konstrukcje komór stosuje się żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub grodzice stalowe.
Przykładowe metody bezwykopowe:
- Przewiert sterowany (Cuided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling) ;
- Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking)
- Mikrotuneling
Wybraną metodę bezwykopowq należy uzgodnić z Zamawiajqcym.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu zamówienia muszą być:
- dopuszczone do obrotu stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
- zgodne z postanowieniami zamówienia, w tym w szczególności PFU,
- zgodne z wymaganiami i wytycznymi administratora sieci wodociqgowej
- nowe i nieużywane, klasy I

Etap projektowania

- Wykonawca uzyska mapy oraz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci wodociągowej do rozruchu i następnie eksploatacji.
- Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiajqcego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
- Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania:
- uzyskać niezbędne dane dla prawidłowej późniejszej realizacji robót: materiały, ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.
- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiajqcemu okumenty obejmujące:
- Dokumentację Powykonawczq, na której będq naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezyjnq wykonanych obiektów
- Projekt prób końcowych;
- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowej,
- Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów jakości wody.

Roboty
W szczególności wykonane zostaną następujące roboty:
• Prace przygotowawcze i pomocnicze:
1. zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:
1) zaplecze budowy,
      2) doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
      3) ogrodzenia tymczasowe,
      4) drogi dojazdowe do obiektów,
      5) urządzenia ppoż. i BHP,
  1. pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych.
  2. wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed przystąpieniem do robót budowlanych,
       • Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:
roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe,
- Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:
- Zagospodarowanie terenu
        2. uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych
- Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania sieci do eksploatacji i użytkowania.
- Wykonawca zobowiqzany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób zwiqzane sq z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urzqdzeń lub metod i w sposób ciqgły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiajqc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
- Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urzqdzeń nadziemnych elementów zagospodarowania przestrzennego.
- Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majqtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiajqcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Polisa powinna opiewać na 100% wartości kontraktu brutto.
  Przekazanie do Eksploatacji
Odbiór robót zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporzqdzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek.
Wykonawca zobowiązany jest także do:
1. Wykonanie 3-4 prób wodnych szczelności sieci wodociqgowych
2. Wykonanie dezynfekcji rurociqgów sieci wodociqgowej 3-4 prób
3. Wykonanie płukania sieci wodociqgowej 3-4 prób

8.1.6.1 Uwarunkowania techniczne
Podstawowym celem budowy wodociqgu w gminie Chełm jest zapewnienie dostawy wody pitnej zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego, oraz poprawa bezpieczeństwa p.poż. na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody.

8.1.6.2 Wytyczne projektowe
a) Proponowana trasa wg. załqcznika graficznego
b) Sieć wodociqgowq należy zaprojektować z rur i kształtek PE/PEHD
c) Połqczenie rur PE/PEHD metodq zgrzewania czołowego
d) Wykonanie 3-4 prób wodnych szczelności sieci wodociqgowych
e) Wykonanie dezynfekcji rurociqgów sieci wodociqgowej 3-4 prób
f) Wykonanie płukania sieci wodociqgowej 3-4 prób
g) Włączenie budowanej sieci wodociqgowej do istniejqcej sieci wodociqgowej fi 160 mm PVC należy zaprojektować na działce nr. geod.: 892 w Pokrówce (droga gminna).
h) Na trasie projektowanego wodociqgu należy zaprojektować:
  - zasuwy kołnierzowe typu „E” z obudową, DN 100 — 2 szt.
  - odwodnienia (do uzgodnienia z Zamawiajqcym)
  - hydranty pożarowe naziemne: średnica 80mm. — 7 szt.
Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu.
i) rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 6 czerwca 2003 r, w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
nr 121, poz. 1 139); oraz na końcówce przewodu wodociqgowego, za ostatnim
przyłączem. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy fi 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantu nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych.
j) Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węźle połqczeniowym wodociqgu.
k) Skrzynki w pasie drogowym wykonane z żeliwa, poza pasem drogowym c
dopuszczamy skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,
l) trasa sieci wodociqgowej powinna być prowadzona po trasie zbliżonej do linii prostej

 Ogólne cechy użytkowe montowanych urządzeń
Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urzqdzeń do opisanych w STWiORB.
 Kolejność wykonywania prac
Prace budowlane winny odbywać się pod nadzorem uprawnionego Inspektora nadzoru i wykwalifikowanego instalatora. Całość robót wykonać zgodnie ze sztukq budowlanq oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.
- Przygotowanie terenu inwestycji
- Wykonanie montażu rurociqgów metodq bezwykopowq
- Wykonanie wykopów w celu montażu uzbrojenia sieci (hydranty, zasuwy,trójniki)
- Montaż elementów uzbrojenia sieci wodociqgowej
- Zasypanie wykopów
- Wykonanie 3-4 prób wodnych szczelności sieci wodociqgowych
- Wykonanie dezynfekcji rurociqgów sieci wodociągowej 3-4 prób Wykonanie
płukania sieci wodociqgowej 3-4 prób
- Włączenie budowanej sieci wodociqgowej do istniejqcej sieci wodociqgowej fi 160 mm PVC należy zaprojektować na działce nr. geod.: 892 w Pokrówce (droga gminna).
8.1.6.3 Wytyczne technologiczne
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne.

 Rury PE/PEHD
- Rury oraz wszelkie elementy łączące je muszq być materiałami pierwszej klasy, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów.
- Materiał rur i kształtek: PE/PEHD.
- Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 1 6 bar.
- Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium:
  - woda,
  - woda z chlorem.
  Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych.
 Hydranty
Na rurociągach montowane będą hydranty pożarowe typu nadziemnego fi 80 PN 166 z zabezpieczeniem w przypadku złamania. Hydranty montowane będą na odgałęzieniach odcinanych zasuwami. Minimalna odległość hydrantu od sieci wynosi 1 ,5 m, minimalna odległość zasuwy od hydrantu 1,0 m.
Hydranty powinny spełniać następujqce wymagania:
- średnica: DN 80 mm
- wolny przelot gwarantujący wydajność 1 10 m3/h
- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej
- korpus górny, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany
z żeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej
- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 mm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową nie mniej niż
 Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom przepisów prawa. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajqce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

 Zasuwy
Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych na ciśnienie nominalne 1,6 MPa (1 6 bar) posiadające obowiązujqce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 950 9001 o średnicach fi 100cm/cm, fi80cm/cm. Korpus i pokrywa zewnqtrz i wewnqtrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowaną powłoką zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktów z wodą pitnq). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokqtnym ze stali St8,8 wpuszczone całkowicie chronione przed korozjq.
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”
Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym — blok oporowy.

 Roboty ziemne
W ramach rozwiązań technicznych zaleca się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE/PEHD, metodą przewiertu sterowanego (lub inną metodą bezwykopową uzgodnioną z zamawiającym).
Przewiert wykonany będzie dla projektowanego rurociągu z rur ciśnieniowych PE/PEHD łączonych metodą zgrzewania, o średnicy fi 110 i 90 mm.
Trasę rurociągu zaprojektować metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni w rurze ochronnej.
Położenie wodociągu zostanie wykonane bez naruszenia terenu, należy je wykonać pod kqtem prostym w odniesieniu do pasa jezdnego. Rurę ochronnq należy założyć na takiej długości, aby wystawała ona co najmniej 1,0 m poza pasem drogi.
Roboty związane z wykonaniem przewiertu oraz w obrębie pasa drogowego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami oraz zgodnie z warunkami wynikajqcymi z uzgodnień z administratorem drogi. Realizację prac należy powierzyć firmie specjalistycznej z udokumentowanym doświadczeniem. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca robót powinien złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego u właściciela drogi, który określi szczegóły techniczne i będzie pełnił nadzór nad pracami w pasie drogowym. Koszty zajęcia pasa drogowego oraz wykonania projektu zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, obciążają w całości wykonawcę prac. Wszelkie roboty w pasie drogowym należy wykonywać poza sezonem zimowym w okresie gwarantującym zachowanie wymagań technologicznych. Miejsce prowadzenia prac należy właściwie oznakować a w wypadku prowadzenia ich nocą, bezwzględnie oświetlić. Przedstawione w dokumentacji rozwiązania projektowe nie mogą stwarzać zagrożenia i muszą być całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego.
Realizacja prac może następować niezależnie od natężenia ruchu na drodze krajowej, gdyż prowadzone będq poza jej pasem jezdnym.
Należy sporządzić inwentaryzację powykonawczą przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników, specjalizująca się w tego typu przejściach. Po wykonaniu przejścia przez przeszkodę teren wokół drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty wykonać w sposób ciqgły, w miarę możliwości potencjału przerobowego Wykonawcy bez przew. Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania przekroczenia drogi.
Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku konieczności wykonania wykopu ręcznego w jezdni w celu montażu uzbrojenia podziemnego sieci, Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym przez Inwestora. Odbudowa jezdni zgodnie z parametrami jak dla tego typu drogi i ustaleniami z Inwestorem.
Odbiór rurociągu wykonać zgodnie z przepisami prawa.
Po zmontowaniu rurociągu, przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.
## 8.1.7 Uwagi końcowe
- Całość robót wykonać zgodnie ze sztukq budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych.
- Wykonawcę obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w szczególności zewnętrznych sieci wodociągowych oraz przepisy BHP.
- Wybudowana sieć wodociągowa powinna zapewnić niezawodne i ciqgłe zaopatrzenie w wodę wszystkich użytkowników mieszkających w obrębie projektowanego wodociągu
- Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinny posiadać atesty higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
- Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek służących do zmiany kierunku przebiegu trasy (tj. łuki kolana) wykonanych z PEHD/PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego,
- Odległości skrajni przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i innych mediów w odległościach wynikających z wytycznych Cobrit-lnstal oraz możliwości technicznych w terenie,
- Minimalne przykrycie sieci wodociągowej powinno wynosić min. 1 ,4 m,
- W miejscach lokalizacji węzłów i pod armaturą żeliwną należy zastosować betonowe bloki oporowe i podporowe,
- Wykonane przewody wodociągowe należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 1 ,0 MPa przez 30 min.
- Wykonane przewody wodociągowe należy zdezynfekować roztworem podchlorynu sodowego, wypłukać, a następnie wykonać badania bakteriologiczne i fizykochemiczne w laboratorium SANEPITD-u lub w innym akredytowanym laboratorium.
- Srednice hydrauliczne dobranych rur i kształtek powinny być adekwatne do średnic wewnętrznych podanych w Dokumentacji Projektowej.
- Rurociągi wykonać z polietylenu o podwyższonej jakości na powstawanie i powolny wzrost zarysowań i pęknięć oraz naciski punktowe
- Wszystkie rury i kształtki polietylenowe:
- mogą być łączone jedynie poprzez zgrzewanie doczołowe lub zgrzewanie elektrooporowe.
- muszą posiadać Atest Higieniczny, oraz Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję, potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi wymogami prawa.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innego trwałego materiału o tożsamych (równoważnych) właściwościach technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inżyniera.
# 9. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
# Wymagania dotyczące projektowania
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia na planowane zamierzenie.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.
Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarzqdców infrastruktury kolidującej z projektowaną siecią wodociągową.
Wykonawca uzyska również pisemne zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na obszarze ich nieruchomości.

## Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska odpowiednie podkłady mapowe niezbędne do wykonania zadania, obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych w zamówieniu.
W celu dokładnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektów oraz naniesienia w terenie istniejącego uzbrojenia, (gaz, telefon, wodociqg kanalizacja) należy przed przystąpieniem do prac ziemnych zlecić tyczenie specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych należy dokonywać pomiarów rzędnych zamieszczonych w P.B. przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej , która obejmuje sprawdzenie zgodności trasy z planem zagospodarowania
## Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiazany będzie do wykonania dokumentacji geologicznej uwzględniajqcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci wodociągowej oraz lokalizacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujqcych przepisów:
- Ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 201 1 r. Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 201 1 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.
## Dokumentacja projektowa
Wykonawca opracuje dokumentację projektową składającą się z następujących elementów:
- Projektu Budowlanego (odrębny dla każdej z ww. inwestycji) z dokonaniem wymaganych zgłoszeń, w zależności od zadania inwestycyjnego (PB),
- Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana)
- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (jeżeli będzie wymagany)
- Projektu odtworzenia nawierzchni (jeżeli będzie wymagany) wraz z warunkami
- Projektu organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych (jeżeli będzie wymagany) wraz z warunkami
- Projektów wynikajqcych z uzyskanych uzgodnień i decyzji, (jeżeli będą wymagane)
- Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami)
- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami).
- Projektu wykonawczego
- Dokumentacji powykonawczej
- KompIetu dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytkowaniem
- Projektów budowlanych, powykonawczych usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym — wg. warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci
- Uzgodnień dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i instytucjami

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:

- musi zawierać rozwîqzania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,
- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno wytrzymałościowe,
- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych,
  Pozostałe wymagania:
- W ramach zamówienia wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz STWiORB dla każdej inwestycji osobno.
- W ramach prac projektowych wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram prowadzenia robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych
- Dla inwestycji w postaci: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Przebudowa oczyszczalni ścieków w Srebrzyszczu oraz Budowa sieci wodociągowej w gminie Chełm wykonawca powinien dokonać zgłoszenia ww. robót.
- Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie całości robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem.
- Wyroby i materiały użyte do wykonania zamówienia winny spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadać atest higieniczny. Na zastosowane materiały i urządzenia wykonawca przedstawi stosowne dokumenty, a w szczególności atesty PZH.
- Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące ,które sq w jakikolwiek sposób zwiqzane z realizowaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i przeciw pożarowych.
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie użytych do wykonania zamówienia materiałów tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie powodował pogorszenia jakości wykonanych robót i będzie gwarantował prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i programie funkcjonalno —użytkowym.
- Wykonawca odpowiedzialny jest także za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem wykonawczym oraz niniejszym programem.
- Wykonawca odpowiedzialny jest również za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości użytych materiałów, urzqdzeń i sprzętu (atesty i legalizacje muszą być okazane na żądanie przedstawicieli inwestora i inspektorów nadzoru).
- Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dokumentujący wszystkie etapy wykonania zamówienia.
- Przed dokonaniem ostatecznego odbioru robót wykonawca zobowiqzany jest do uprzqtnięcia placu budowy, terenu przyległego tj. winien przywrócić teren do stanu pierwotnego.
- Do dnia odbioru robót wykonawca przedstawi inwestorowi komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego i wodnego, jak również dokona rozliczenia wykonanych robót.
- Wykonawca zobowiqzany jest przedłożyć dokumentacje powykonawczq i instrukcje użytkowania w języku polskim.

## Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
W czasie prowadzenia robót ziemnych, należy zwracać uwagę na napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu, przewody i kable, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie, tak aby były zachowane warunki pracy podwiqzanego przewodu bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy wykopie	montażu układanego przewodu.
Wykonawstwo i odbiór projektowanych robót należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych” część II.
Materiały stosowane do budowy winny posiadać atesty do stosowania w budownictwie. Ponadto na podstawie art. 10 ust. I pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z późn. zm.) przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

10 Część informacyjna

 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Realizacja zamówienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty potwierdzajqce zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem.
# Mapy
Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowiązany jest uzyskać odpowiednie podkłady mapowe niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej.
# Przepisy oraz normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane i przepisy związane, w tym m.in.:
l . Ustawa z dnia 07.07.1 994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami.
1. rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2012 r. poz. 462.
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym — Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389.
3. rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. — Dz.U.2012 r. nr 463.
4. rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 .02.1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U,1 995 r. Nr 25, poz. 133.
5. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
6. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1127.
1. ustawa z dnia 29.01 .2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami.
2. ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późniejszymi zmianami.

10. rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 5.1 2.201 1 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczqcych innych dokumentacji geologicznych - Dz.U.201 1 r. Nr 282 poz. 1656.
I l . rozporzqdzenie Ministra Środowiska z 20.12.201 1 r. sprawie szczegółowych wymagań dotyczqcych projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji — Dz.U. z 201 1 r. Nr 288, poz. 1 696.
12. rozporzqdzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.201 1 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - Dz.U.201 1 r. Nr 291, poz. 1 714. 13. ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami.
ustawa z dnia 1 7.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1 287 z późniejszymi zmianami.
# Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
- Zamawiający jest zobowiqzany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych branż) muszq posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz ważne w dniu uzyskania pozwolenia na budowę zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów,
- Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego muszq posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz ważne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów.